## Slide 1: Vízminőségi paraméterek forrása, kockázata, jellemző értékek meghatározása
Izsák Bálint
NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály

## Slide 2: Vízellátási lánc
Vízgyűjtő terület
Nyersvíz
Vízkezelés /fertőtlenítés
Elosztóhálózat /tárolás
Házi (belső) elosztóhálózat
Fogyasztó
Arzén
Nitrát
Ammónium
Szervesanyag
Peszticidek
Mikroorganizmusok
…
Klórozási
melléktermékek
Alumínium
Vas
Mangán
…
Nehézfém kioldódás (ólom, nikkel, réz, króm, kadmium)
Mikrobiológiai utószaporodás
Nitrit képződés
Fertőtlenítési melléktermékek
Ivóvíztisztító kisberendezések
…
Szolgáltató
Tulajdonos

## Slide 3: Paraméterek, határ- és parametrikus értékek 1. Melléklet
1. és 2. tábla
  1.1 tábla fekális szennyezettséget jelző mikrobiológiai indikátorok
  (1.2 tábla palackban vagy más zárt edényzetben forgalmazott ivóvízre vonatkozó értékek)
  2. tábla igazoltan kedvezőtlen egészséghatással bíró kémiai paraméterek
  határértékek
  valamilyen beavatkozás szükséges
3. tábla
  kémiai anyagok, fizikai tényezők, mikroorganizmusok, ill. radioaktív ágensek
  víz természetes összetételére vonatkozó jellemzők valamint az üzemeltetéssel összefüggő paraméterek
  indikátor szerep (technológiai hiba, hálózati probléma, stb.)
  másodlagos vízminőség romlás
  beavatkozás mérlegelése
4. tábla
  mikroszkópos biológiai vizsgálattal kimutatható tényezők parametrikus értékeit tartalmazza
5. tábla
  házi vízelosztó rendszer kockázatértékelésének szempontjából releváns vízminőségi jellemző (ólom, célérték 5 µg/l)

## Slide 4
Lehet határérték alatt is kockázat (pl. karcinogén anyagok)
Határérték felett sem mindig van – elfogadhatatlan - kockázat
  Paraméter egészséghatása
  Túllépés mértéke
  Túllépés időtartama
Társadalmilag elfogadható kockázat (egészséghatás, megvalósíthatóság, gazdaságosság, probléma mértéke, nemzetközi harmonizáció)
Határérték túllépés
Egészségkockázat

## Slide 5: Mikrobiológiai paraméterek

## Slide 6
Az ivóvízben vizsgálandó szervezetek vízhigiénés indikátorok
  Lehetnek köztük kórokozók (egyes E. coli, Enterococcus törzsek, Pseudomonas aeruginosa), de nem ezért vizsgáljuk, hanem mert egyéb kórokozók előfordulását jelzik
Akut fekális (szennyvíz eredetű) szennyezést jelző indikátorok: E. coli, Enterococcus
  Ahol ezek jelen vannak, egyéb, szennyvízben előforduló kórokozó (vírusok, egysejtűek) lehetnek
  Fertőzésveszélyt jelez
Egyéb indikátorok: telepszám 22 és 37 °C, Pseudomonas aeruginosa, coliform szám, Clostridium perfringens
  Technológiai problémát vagy elosztó hálózati utószaporodást jelez
  Nem minden esetben jelent közegészségügyi kockázatot

## Slide 7: Mikrobiológiai paraméterek: fekális indikátorok
E. coli
  „A” tábla, határérték: 0 /100 ml
  Melegvérű állatok bélcsatornájában
  Gram - baktérium
  Legfontosabb fekális indikátor
  (bár szakirodalomi példa van környezeti replikációra is)
Enterococcus
  „A” tábla, határérték: 0 /100 ml
  Fekális eredetű
  Gram + baktérium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterococcus_faecalis

## Slide 8: Szükséges beavatkozások fekális indikátor esetén
Eseti előfordulás jellemző
  Vízbázis: pl. karsztvíz szennyezés extrém esőzés esetén
  Technológia: fertőtlenítés hatékonyságának csökkenése szennyezett nyersvíz esetén
  Elosztóhálózat: pl. csőtörés, szivárgás
Fertőzésveszélyt jelez – mindenképpen beavatkozás szükséges
DE annak megválasztása a túllépés kiterjedése, időtartama, mértéke alapján mérlegelendő
  1-2 TKE/100 ml, egy ponton lokális beavatkozás
  Nagyobb számú, több ponton, ismételten rendszer szintű beavatkozás
  Fertőtlenítés, hálózatmosatás
  Forralási utasítás
  Kontroll minta

## Slide 9: Pseudomonas aeruginosa
3. tábla, parametrikus érték 0 /100 ml
Fakultatív patogén baktérium
  fülgyulladás, sebfertőzés, tüdőgyulladás, szepszis
  különösen kórházi környezetben probléma
Jelenléte biofilm kialakulására utal
Környezeti eredetű (talajban, nyersvizekben előfordul)
Pangó víz, >20 °C feletti vízhőmérséklet kedvez az elszaporodásnak
Korábban elsősorban elosztóhálózatok, szerelvények szennyezettsége
Utóbbi években technológia elszennyeződése gyakori
  IMJP – új technológiák
  Homokszűrők, aktív szén szűrők
Fertőtlenítésnek ellenáll
  Lokális fertőtlenítés, szerelvények tisztítása
  Technológiai elemek fertőtlenítése
  Hőfertőtlenítés
  Kolonizált rendszerekből nagyon nehéz az eltávolítás
http://www.hhmglobal.com/knowledge-bank

## Slide 10: Egyéb indikátorok
Coliform baktériumok
  3. tábla, parametrikus érték: 0 /100 ml
  Mesterséges (nem rendszertani) kategória
  Nem csak fekális eredetűek lehetnek!
  Gyakorlatilag a hálózati utószaporodás jelzésére alkalmas – nem mosható össze az E. coli-val
  WHO szerint elhagyható lenne a vizsgálata ivóvízben (EU szerint nem)
Clostridium perfringens
  3. tábla, parametrikus érték: 0 /100 ml
  Spóraképző: nagyon ellenálló
  Inkább technológiai indikátor (szennyezett nyersvíz esetén hatásfok ellenőrzése)
  Fekális szennyezést is jelezhet
  Talajvíz keveredés (pl. magánkúttal való összekötés)
Okok felderítése az elsődleges, beavatkozás ennek megfelelően

## Slide 11: Telepszám 22 oC-on és 37 oC-on
3. tábla, parametrikus érték: nincs szokatlan változás Jellemző érték meghatározás!
Kifogás: jellemző értékhez képest (trendszerű emelkedés, vagy kiugró érték)
Többségük ártalmatlan környezeti baktérium
Hálózati utószaporodás (gerincvezeték és/vagy belső elosztóhálózat)
Íz- és szagproblémák
A változás utalhat: - technológiai/fertőtlenítési problémára
- biofilm kialakulására
- nem megfelelő anyag beépítésére (tápanyag kioldódás), stb.
Azonnali fertőtlenítés általában NEM indokolt

## Slide 12: A biofilm
„Élőbevonat”
Poliszacharid mátrixba ágyazott baktériumok
Kórokozók „rejtekhelye”
Összetett tápanyagfelvétel
Védelem a környezeti hatások és a fertőtlenítés ellen
Mikrobiálisan befolyásolt korrózió (MIC)
Íz, szag probléma
Mosatás, öblítés, fertőtlenítés
https://www.iwatergroup.com/media/casestudies/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biofilm

## Slide 13: Mikroszkópos biológiai paraméterek

## Slide 14
4. tábla
Vízhigiénés indikátorok (elsősorban nem kórokozók, de amőbák, férgek között előfordul patogén is)
Gyors vizsgálat, 1-2 órán belül eredményt ad
Nagyon gyorsan jelzi a problémát
Bárhonnan eredhet (hálózat, csőtörés, vízbázis/kút elszennyeződése, technológiai problémák stb.)
Fel kell deríteni a kifogásoltság okát, helyét

## Slide 15
Vas- és mangánbaktériumok és kénbaktériumok
  Parametrikus érték 2x104 szám/l
  Elsősorban hálózati eredet
  Üledékképződés
  Íz, szag, esztétikai kifogásoltság
  Korrózió
  Fokozott klórigény
  Tápanyag csökkentés (vas, mangán, szerves anyag, stb.)
  Hálózatöblítés, fertőtlenítés
Üledék, 0,1 ml/l
  Nem tartalmazhat háztartási, ipari, mezőgazdásági anyagot
  Hálózaton nem növekedhet jelentősen
  Hálózatmosatás

## Slide 16
  Cianobaktériumok és algák, 5x103 szám/l
  Vízbázis/kút elszennyeződése (felszíni víz bejutása), technológia (felszíni vízkivételnél)
  4. megjegyzés: „A megadott határértéken túl parti szűrésű vízbázis esetén 500 szám/l, felszín alatti vízbázis esetén 100 szám/l mennyiség felett előfordulásuk okát ki kell deríteni és soron kívül be kell avatkozni számuk csökkentése érdekében. A mikroszkópos kép alapján azonosított, szakirodalmi hivatkozások alapján potenciálisan toxintermelő, valamint íz- és szagrontó algák előfordulása esetén ugyancsak soron kívüli üzemeltetői beavatkozás szükséges.”
Szennyezettséget jelző baktériumok és gombák, 0 szám/l
  Vízbázis/kút elszennyeződése, csőtörés, stb.
  Szennyvízzel történő szennyeződés (szennyezettség jelző baktériumok esetében)
  Hálózatöblítés, fertőtlenítés

## Slide 17
Házas amőbák (nincs szokatlan változás) és egyéb véglények (0 szám/l)
  Ciszta képzés (ellenállók)
  Szennyezés jelzők
  A házas amőbák jellemzően nem patogének
  Az egyéb véglények között patogének is vannak
  Fertőtlenítés, hálózatmosatás (biofilm), technológia ellenőrzése
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/BevezetesAProtisztologiaba/ch04s04.html

## Slide 18
Nematoda (nincs szokatlan változás), egyéb férgek (0 szám/l) és egyéb (gerinctelen) szervezetek (0 szám/l)
Nematoda = ex-fonalférgek
Igen ellenállók a fertőtlenítéssel szemben (peték különösen)
Nagymennyiségű fertőtlenítő szer – klórozási melléktermékek?
Sokszor technológiai eredetű (szűrőkön történő elszaporodás)
Legjobb megoldás: megelőzni az elszaporodásukat (tápanyag, biofilm, vízpangás csökkentése/eltávolítása)
Fertőtlenítés nem hatékony; mosatás; megelőzés
http://circusystem.weebly.com/nematoda.html

## Slide 19: Megelőzési, beavatkozási lehetőségek
Tápanyag ↑
  Szerves anyagok (vízből, hálózati anyagokból: műanyagok, cementek)
  Korróziós anyagok (pl. vas)
  Nitrogénformák (ammónium a vízből)
  Szulfát (vízből, cementből)
  Tápanyag eltávolítás, megfelelő anyagok beépítése!
Felület ↑
  Korrózió, üledék, vízkő okozta felületnövekedés, biofilm
  Korrózió csökkentése, vízkő és biofilm megelőzése, eltávolítása (mosatás), megfelelő anyagok beépítése!

## Slide 20: Megelőzési, beavatkozási lehetőségek
Hőmérséklet
  Optimum az élőlényeknek: 20-40 °C
Áramlási viszonyok
  Pangó víz ↑
  Pangó időszakok csökkentése, hálózatöblítés
Fertőtlenítés ↓
  Klór
  Klórdioxid
  UV, ózon
  Stb.

## Slide 21: Határ- és parametrikus érték túllépés
Tájékoztatás, ismétlés, esetleg fogyasztás korlátozása
Felderíteni, hogy honnan származik
  fekális szennyezés vagy környezeti eredetű
  nyersvíz elszennyeződése (csapadékvíz, felszíni víz bejutása)?
  technológia hiba (alacsony fertőtlenítőszer adagolás, stb.)?
  csőtörés, csőcsere, nem megfelelő anyag beépítése?
  fogyasztói végpont? (közkifolyók!)
  esetleg csak rossz mintavétel? (mikrobiológiai paraméterekre)
  stb.
Ennek megfelelően lehet beavatkozni (hálózat öblítés/mosatás, hálózatfertőtlenítés, kútkizárás, szűrőregenerálás/fertőtlenítés, stb.)

## Slide 22: Kémiai paraméterek

## Slide 23: A komponensek csoportosítása
Eredet szerint
Természetes
pl. geológiai szennyezők
Antropogén
pl. műtrágya, peszticidek
Hatás szerint
Krónikus hatás
pl. arzén
Akut hatás
pl. nitrit
Másodlagos vízminőségromlás
pl. vas, mangán
Gyakran mindkettő lehet

## Slide 24
Arzén
2. tábla, határérték 10 μg/l
Természetes nyersvíz eredet (kőzet)
Nem esszenciális
Karcinogén (bőr, hólyag, tüdő)
Eltávolítás: koaguláció/filtráció; ioncsere; adszorpció; membránszűrés
HÉ feletti megjelenése technológiai problémámra utal (ahol van eltávolítási technológia)
Esetleg kiülepedésből is eredhet (pl.: a nyersvíz As tartalma HÉ alatti, de jelentős)
NNGYK 2020

## Slide 25
Bór
2. tábla, határérték: 1,5 mg/l (2,4 mg/l)
Geológiai eredet
Toxicitás: nem egyértelmű adatok emberre (WHO 2,4 mg/l)
Eltávolítása: ioncsere; membránszűrés; keverés alacsony bórtartalmú vízzel
Megjelenése technológiai problémára utal

## Slide 26
Fluorid
2. tábla, határérték: 1,5 mg/l
Geológiai eredet
Eltávolítása: adszorpció; ioncsere; membránszűrés; keverés alacsony fluoridtartalmú vízzel, új vízbázis választása
Szelén
2. tábla, határérték: 20 μg/l
Geológiai eredetű
Fizikai-kémiai tulajdonságai a kénhez hasonlít, biológiai ellentétes azzal
Esszenciális
Eltávolítás (nem jellemző): koaguláció/filtráció; ioncsere; membránszűrés
HÉ feletti megjelenésére nem lehet számítani

## Slide 27
Antimon, kadmium, króm, nikkel, ólom, réz
2. tábla
Határérték (μg/l): Sb 10; Cd 5,0; Cr 25; Ni 20; Pb 10 (5), Cu 2,0 mg/l
Cu, Cr(III) esszenciális, a többi nem
Hálózati eredet – vízpangás, nem megfelelő anyagok beépítése
Hálózatöblítés, szerkezeti anyag csere, tájékoztatás!
Higany
2. tábla, határérték 1,0 μg/l
Antropogén eredet
Vízbázis/kút elszennyeződésére utal
Egyre gyakrabban jelenik meg a vízbázisokon, fokozott figyelem!!!

## Slide 28
Ammónium
  3. tábla, 0,5 mg/l
  Természetes (nagyobbrészt) és antropogén eredet is
  Nitritté alakulhat (már 0,2 mg/l eredményezhet nitrit HÉ túllépést)
  Vízbázis, kút elszennyeződés; technológiai probléma
  Biológiai ammóniummentesítés, törésponti klórozás (magas érték esetén nem javasolt (4,0 mg/l felett))
Nitrit
  2. tábla, 0,5 mg/l
  Methemoglobinémia (csecsemők fokozott érzékenysége)
  Ammóniából képződhet
  Megjelenése esetén technológia ellenőrzése, hálózatöblítés
Nitrát
  2. tábla, 50 mg/l
  Emésztőrendszerben nitritté redukálódhat
  Megjelenése esetén technológia ellenőrzése, hálózatöblítés, magánkút rákötés!

## Slide 29
Akrilamid
  2. tábla, határérték: 0,10 μg/l
  Antropogén
  Technológiai problémára utal (koaguláns maradék monomer)
  Technológia ellenőrzése, hálózatöblítés
Epiklórhidrin
  2. tábla, határérték: 0,10 μg/l
  Antropogén
  Vízzel érintkező anyagból származhat (epoxigyanták)
Vinil-klorid
  2. tábla, határérték: 0,50 μg/l
  Antropogén
  Vízzel érintkező anyagból származhat (PVC), ill. vízbázisból is
termékellenőrzés; szerkezeti anyag csere; hálózatöblítés;
vinil-klorid esetén vízbázis ellenőrzése

## Slide 30
1,2-diklór-etán
  2. tábla, határérték: 3,0 μg/l
  Antropogén
  Vízbázis/kút szennyeződésre utal a megjelenése
Cisz-1,2-diklór-etilén
  2. tábla, határérték: 50 μg/l
  Antropogén
  Vízbázis/kút szennyezettségre utal a megjelenése
Tetraklór- és triklór-etilén
  2. tábla, határérték összesen: 10 μg/l
  Antropogén
  Oldószer (zsíroldó)
  Vízbázis/kút szennyezettségre utal, de hálózati beavatkozás során is megjelenhet
Megjelenésük esetén vinil-klorid vizsgálat is indokolt

## Slide 31
Benz(a)pirén (PAH)
  2. tábla, határérték: 0,010 μg/l
  Karcinogén
Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)
  2. tábla, határérték: 0,10 μg/l
  Természetes és antropogén eredet is
  Nevesített vegyületek
    benz(b)fluorantén
    benz(k)fluorantén
    benz(ghi)perilén
    indeno(1,2,3-cd)pirén
  Vízbázis/kút szennyeződése, szerkezeti anyagból történő kioldódás
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/b1760?lang=hu&region=HU
https://en.wikipedia.org/wiki/Benzo(k)fluoranthene
https://de.wikipedia.org/wiki/Indeno(1,2,3-cd)pyren

## Slide 32
Cianid
  2. tábla, határérték: 50 μg/l
  Elsősorban antropogén eredet
  A vízbázis elszennyeződésére utal
Benzol
  2. tábla, határérték: 1,0 μg/l
  Természetes és antropogén eredet is
  Karcinogén
  Nagy mennyiségben használják a vegyiparban
Peszticidek
  2. tábla, határérték: 0,10 μg/l, összes peszticid: 0,50 μg/l
  „Irtószerek”
  Hatóanyagok és metabolitjaik
  2018: 18 db; 2019: 26 db; 2023: 31 db
  Antropogén
  Vízbázis elszennyeződése
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/4803

## Slide 33
PFA vegyületek összege (per- és polifluorozott alkil vegyületek)
  2. tábla, határérték: 0,10 μg/l
  2026. január 12-től
  Antropogén eredet
  20 nevesített vegyület
  A vízbázis elszennyeződésére utal
Biszfenol-A
  2. tábla, határérték: 2,5 μg/l
  2026. január 12-től
  Antropogén
  Hormonháztartást zavaró anyag
Urán
  2. tábla, határérték: 30 μg/l
  2026. január 12-től
  Természetes eredet, de antropogén is lehet
  Kémiai toxicitás - vesekárosító
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/4803

## Slide 34: Fertőtlenítéssel összefüggő kémiai paraméterek

## Slide 35
Bromát
  2. tábla, határérték: 10 μg/l
  Ózonos fertőtlenítés esetén kell mérni
  Bromid ionból képződhet
  Lehetséges rákkeltő, mutagén
  HÉ feletti jelenléte technológiai problémára utal
Klorit
  2. tábla, határérték: 0,25 mg/l (időszakosan 0,70 mg/l)
  Klórdioxidos fertőtlenítés esetén elsősorban
  HÉ feletti jelenléte technológiai problémára utal
Klorát
  2. tábla, határérték: 0,25 mg/l (időszakosan 0,70 mg/l)
  Hipó/klórgáz fertőtlenítés/törésponti klórozás esetén elsősorban
  HÉ feletti jelenléte technológiai problémára utal, de hipós törésponti klórozás önmagában is lehet probléma – klórgázra váltás
Kötött aktív klór
  2. tábla, határérték: 3,0 mg/l
  Klóralapú fertőtlenítés esetén
  Optimális értékre kell beállítani
  Ha a szokásosnál alacsonyabb, az is informatív (szerves anyag növekedés, stb.)
  Ha magasabb: technológiai probléma, stb.

## Slide 36
Összes trihalo-metán (THM)
  2. tábla, határérték: 50 μg/l
  Klórozási melléktermékek
  Meghatározott vegyületei:
    kloroform
    bromoform
    dibróm-klórmetán
    bróm-diklórmetán
  Technológiai problémára utal (pl.: túlklórozás)
  Kialakulhat a hálózaton is (magas szerves anyag tartalom + klór)
  Szerves anyag eltávolítás; megfelelő klóradagolás; vízpangás csökkentése;
https://www.hydroviv.com/blogs/water-smarts/disinfection-byproducts

## Slide 37
Halo-ecetsavak
(HAA)
  2. tábla, határérték: 60 μg/l
  2026. január 12-től
  Klórozási melléktermékek
  Meghatározott vegyületei:
    monoklór-ecetsav
    diklór-ecetsav
    triklór-ecetsav
    monobróm-ecetsav
    dibróm-ecetsav
  Technológiai problémára utal (pl.: túlklórozás)
  Kialakulhat a hálózaton is (magas szerves anyag tartalom + klór)
  Szerves anyag eltávolítás; megfelelő klóradagolás; vízpangás csökkentése;
https://www.hydroviv.com/blogs/water-smarts/disinfection-byproducts

## Slide 38
Abszorbeálható szerves halogének (AOX)
  Nem kötelezően mérendő összegparaméter
  Klórozási melléktermékek
  Fertőtlenített kútból történő mintavétel
  A nyersvíz magas klorid tartalma
  Magas aktív klórtartalom
  Vízbázis elszennyeződésére is utalhat
  Ha magas az értéke és kizártuk a fenti okokat, akkor a THM mellett klór-aminok és halo-ecetsavak mérése is javasolt – ezek alapján lehet megítélni a közegészségügyi kockázatot!
Pozitív hibát, magas AOX koncentrációt okozhatnak

## Slide 39: Indikátor paraméterek

## Slide 40
Alumínium
  3. tábla, parametrikus érték: 200 μg/l
  Technológia ellenőrzése miatt kell mérni
  Káros hatása nem igazolt
Vas és mangán
  3. tábla, parametrikus érték Fe: 200 μg/l, Mn 50 μg/l
  Bármely vízellátási lépésből eredhetnek (nyersvíz, technológia, hálózat)
  Fe: élettanilag fontos, toxicitás nem jelentős
  Mn: élettanilag fontos, toxicitás vitatott (500-700μg/l)
  Esztétikai kifogásoltság és másodlagos vízminőség romlás (üledék, felületnövekedés, tápanyag, stb.)
  Technológia kiépítése, ellenőrzése; hálózatöblítés; Fe: korrózió gátlás

## Slide 41
Szín és szag
  3. tábla, parametrikus érték: a fogyasztó számára elfogadható
  Esztétikai kifogásoltság
  Technológiai (pl.: túlklórozás) és hálózati eredetű probléma (pl.: vízpangás)
  Fertőtlenítés ellenőrzése; vízpangás csökkentése; hálózat öblítés
pH
  3. tábla, parametrikus érték 6,5-9,5
  Azonosító paraméter, vízminőség változás
  Vízbázis/kút, technológia, fertőtlenítés ellenőrzése
Fajlagos elektromos vezetőképesség
  3. tábla, parametrikus érték 2500 µScm-1
  Azonosító paraméter összes oldott sótartalomra utal, vízminőség változás
  Vízbázis/kút, technológia, fertőtlenítés ellenőrzése

## Slide 42
Klorid és szulfát
  3. tábla, parametrikus érték külön-külön: 250 mg/l
  Természetes eredet – növekedése, megjelenése magánkút hálózati rákötésére utalhat!
  Azonosító paraméter, vízminőség változás
  Csapadék, felszíni víz bejutása a kútba, stb. - tisztítószivattyúzás
Keménység
  3. tábla, parametrikus érték 50-350 mg/l
  Fontos ásványi anyag beviteli forrás (Ca, Mg)
  Ha alacsony: inkább ne növeljék – lakossági tájékoztatás
  Ha magas: fokozott vízkőkiválás – áramlási és mikrobiológiai problémák
  Ha sor kerül vízlágyításra, akkor változása a technológiai problémára utal
  Technológia ellenőrzése, hálózat mosatás (vízkőkiválás miatt)

## Slide 43
Nátrium
  3. tábla, parametrikus érték 200 mg/l
  Geológiai és technológiai eredetű lehet
  Élettanilag fontos
  Ivóvíz Na tartalma-magas vérnyomás összefüggés nem igazolt
  Íz kifogásoltságot okozhat
  Eltávolítás: membránszűrés (nem jellemző), vízkeverés alacsony Na tartalmú vízzel,
Zavarosság
  3. tábla, parametrikus érték: a fogyasztó számára elfogadható
  Bárhol megjelenhet (csapadékvíz bejutás, mikrobiológiai utószaporodás, hibás technológia, stb.)
  Karsztvíz nyersvíz esetén alkalmas szennyezés jelző, illetve a víztisztító technológia alkalmasságának igazolására is alkalmas (pl.: a szűrési lépést tartalmazó technológiák esetén a szűrő áttörésének gyors, egyszerű jelzésére használható)
  Esztétikai kifogásoltság és másodlagos vízminőség romlás (üledék, felületnövekedés, tápanyag, stb.)
  Vízbázis/kút ellenőrzése, technológia, ellenőrzése; hálózatöblítés;

## Slide 44: Szervesanyag-tartalommal összefüggő indikátor paraméterek
Bárhonnan származhat (nyersvíz szennyeződés, technológiai hiba, szerkezeti anyagok, stb.)
Másodlagos vízminőség romlást eredményezhet (tápanyag, íz és szag problémák, klórozási melléktermékek kialakulása, stb.)
  Ún. összegparaméterek
Permanganát index (KOIps)
  3. tábla, parametrikus érték 5,0 mg/l O2
  Összes, kémiailag oxidálható szerves anyag mennyisége
Összes szerves szén (TOC)
  3. tábla, parametrikus érték: nincs szokatlan változás
  Összegparaméter
  KOI mindig több, mint a TOC (2-6szoros eltérés)

## Slide 45: Radiológiai paraméterek

## Slide 46
A trícium (3H vagy T) aktivitáskoncentrációja – természetes és mesterséges eredet
A radon (222Rn) aktivitáskoncentrációja – természetes (U-Ra-sor)
Az indikatív dózis – nem mérhető, csak becsülhető (számolható)
  összes-alfa és összes-béta aktivitáskoncentrációk
  nuklidszelektív mérés
Ezek egymástól lényegében függetlenek, vízbázis eredetűek
 | Vízminőségi jellemző | Parametrikus érték | Egység
22. | Radon | 100 | Bq/l
23. | Trícium | 100 | Bq/l
24. | Indikatív dózis | 0,10 | mSv

## Slide 47: Összefoglalva
A megelőzés az elsődleges (vízbázis és kútvédelem, megfelelő szerkezeti anyagok használata, optimalizált technológia, hálózatmosatás, stb.)
A legtöbb komponensnek több forrása is van– fel kell deríteni, hogy honnan származik
Antropogén eredetű szennyező megjelenése akkor is fontos, ha nem éri el a határértéket!
Lehet-e mérlegelni a beavatkozást? – indikátor paramétereknél igen (pl.: 6 i/l nematoda esetén nem célszerű a teljes hálózatot fertőtleníteni a klórozási melléktermékek képződése miatt), de a beavatkozás mértékét és módját határértékes paraméterek esetében is
Ezután lehet a megfelelő beavatkozást választani (pl.: mostatás, fertőtlenítés, csőcsere, stb.)

## Slide 48: Jellemző érték meghatározása

## Slide 49
Nem szigorúan matematikai/statisztikai fogalomhasználat jelen előadásban és az útmutatóban! (pl. minta)
Több paraméternél a parametrikus érték „nincs szokatlan változás”
De mi a „szokásos érték” és mi a „kiugró”? – nehéz feladat
Kémiai/fizikai paramétereknél könnyebb (TOC, Zavarosság) (több minta, kisebb ingadozás)
Biológiai/mikrobiológiai paramétereknél nehezebb (telepszám, Nematoda) (nagy ingadozás, sokszor kevés minta)

## Slide 50: Néhány „alapfogalom”
Mivel jellemezhetünk egy adathalmazt? – helyzeti mutatókkal
Átlag
  számtani közép
  szóródási mutató nélkül nem értelmezhető! – leggyakrabban szórás
  érzékeny a kiugró értékekre
Medián
  nagyság szerint sorba rendezett adatok közül a középső
  nem érzékeny a kiugró értékekre
(Módusz
  leggyakoribb adat
  ne használjuk, de nem árt ismerni)
Stb.

## Slide 51: Néhány „alapfogalom”
Mivel jellemezhetünk egy adathalmazt? – szóródási mutatókkal
Terjedelem
  legnagyobb és legkisebb érték közti különbség
Interkvartilis terjedelem (IQR)
  alsó kvartilis (Q1) – ¼ - ¾ arányba osztja a sorba rendezett értékeket
  felső kvartilis (Q3) – ¾ - ¼ arányba osztja a sorba rendezett értékeket
  IQR – Q3-Q1
Percentilis
  a sorba rendezett értékek x %-a kisebb/nagyobb (alsó/felső precentilis) az x percentilisnél (pl. 20 %-os alsó percentilis)
Szórás
  átlagtól való négyzetes eltérések átlagának négyzetgyöke
Stb.

## Slide 52: Példa
1. eset: 0; 0; 0; 1; 2; 0; 4; 1; 1; 3
  Átlag: 1,2 (szórás: 1,4)
  Medián: 1
2. eset: 0; 0; 0; 1; 2; 0; 4; 1; 1; 100
  Átlag: 11 (szórás: 31)
  Medián: 1

## Slide 53
Átlag és szórás (12,4 ±4,4 )
Módusz (10)
Medián (12)
Kiugró érték? (25)
Kiugró érték? (2)
Chart: 
 | 10 | 2 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 25 | 11 | 11 | 13 | 14
 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882 | 13.5882
 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159 | 9.2159
 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606 | 17.9606
 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## Slide 54: Jellemző értékek – mikrobiológiai paraméterek
Többféle megoldás lehetséges
Nagyon nagy természetes ingadozás lehet az eredményekben
NNGYK ajánlás:
  95 % percentilis érték
Beavatkozási érték (egyedi küszöbérték)
  95% percentilis négyszerese
Évente felülvizsgálni
Legalább 30 eredmény
Felejtsük el az automatikusan 100 vagy 500 TKE/l küszöbértéket!

## Slide 55: Jellemző értékek – mikroszkópos biológiai paraméterek
Többféle megoldás lehetséges
Jelentős természetes ingadozás az eredményekben
NNGYK ajánlás:
  95 % percentilis érték
  kiugró értékek
    átlag és szórás értékelésével (kiugró érték az, ami nagyobb, mint az átlag+3 szórás)
    IQR értékelésével (kiugró érték az, ami nagyobb, mint az Q3+1,5*IQR)
Beavatkozási érték (egyedi küszöbérték)
  95% percentilis érték (nem a négyszerese!)
Évente felülvizsgálni
Legalább 30 eredmény

## Slide 56: Jellemző értékek – kémiai paraméterek
Többféle megoldás lehetséges
Kisebb természetes ingadozás az eredményekben
NNGYK ajánlás:
  Medián
Beavatkozási érték (egyedi küszöbérték)
  kiugró értékek
    átlag és szórás értékelésével (kiugró érték az, ami nagyobb, mint az átlag+3 szórás)
    IQR értékelésével (kiugró érték az, ami nagyobb, mint az Q3+1,5*IQR)

## Slide 58
Chart: Minta sorszáma

## Slide 59: Összefoglalva
Sokféle megoldás van, nem csak az itt és az útmutatóban bemutatottak
Ne legyen automatikus egy megoldás használata, azt az adatoktól függően válasszuk ki (ne mindig az átlag)
Felejtsük el, hogy a telepszámnál 100/500 TKE/l a beavatkozási érték, van, ahol már az 50 is kiugró lehet, előfordulhat, ahol az 500 sem jelez problémát
Jobb több módszerrel is kiszámolni és összevetni az eredményeket
Vizuális ábrázolás nagyon hasznos, érdemes használni
Fontos a kellő mintaszám (lehetőleg >30), ha kell, több év adataival (ha nem volt jelentős változás, pl. technológia váltás stb.)
Jellemző érték számításnál a kiugró értékeket, havária események mintáit, kontrollmintákat fertőtlenítés után stb., ne vegyük figyelembe

## Slide 60: Útmutatók, tájékoztatók
Ivóvízben vizsgált paraméterek
  https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/1703/Mo%CC%81dszertani%20u%CC%81tmutato%CC%81%20iv.min.jav.%20beav.-2.%20kiad%C3%A1s%202023_v%C3%A9gl.pdf
Radiológia módszertan
  https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/187/Modszertani_utmutato_ivovizek_radiologiai_vizsgalatahoz.pdf
Paraméterek értékelése, beavatkozás
  https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/187/Mo%CC%81dszertani%20u%CC%81tmutato%CC%81%20ivo%CC%81vi%CC%81zmino%CC%8Bse%CC%81gjavi%CC%81to%CC%81%20beavatkoza%CC%81sokro%CC%81l.pdf
AOX
  https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/1703/AOX%20param%C3%A9ter%20szerepe%20az%20iv%C3%B3v%C3%ADzmin%C5%91s%C3%A9g%20fel%C3%BCgyeletben%202023.pdf
Parametrikus érték telepszám és biológiai paraméterek esetén
  https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-laboratoriumi-foosztaly/kornyezetegeszsegugyi-laboratoriumi-osztaly/vizhigienes-laboratorium/ivoviz/vizminoseg-ellenorzese

## Slide 61: Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
izsak.balint@nkk.gov.hu