Nemzeti Népegészségügyi Központ

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

A Nemzeti Népegészségügyi Központhoz méltányos díjszabással történő szakvéleményezés céljából papír és elektronikus formában benyújtásra kerülő ivóvízbiztonsági tervek formai és tartalmi elvárásai

2. kiadás

2020. június 22.

Bevezetés

Ez az ivóvízbiztonsági terv-sablon (továbbiakban Sablon) a Nemzeti Népegészségügyi Központ gondozásában, elsősorban a kis vízellátó rendszereket üzemeltető vízszolgáltatók részére készült annak érdekében, hogy vízbiztonsági tervezésben nem jártas üzemeltetők használható eszközként felhasználhassák a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 4.§ (6) pontjában foglalt kötelezettségük teljesítéséhez. A Sablon egy széles körben elterjedt, egységes módszertanon alapul. Szerkezete alkalmas arra, hogy a vízellátó rendszerek legfőbb műszaki és minőségi jellemzőit strukturáltan szemléltesse, és a megelőzés elvét követve a veszélyelemzésen alapuló és kockázatkezelési intézkedési rendszer kidolgozását segítse.

Jelen ivóvízbiztonsági terv-séma fő részei, és kapcsolatuk a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletével

- 4. fejezet szerinti szerkezetben készített szöveges jellemzés, a vízellátó rendszert bemutató térképes ábrázolás, illetve a vízellátási lánc fő és mellékfolyamatait bemutató folyamatábra

- A jellemzésnek megfelelően, a 3. fejezetben meghatározott módszertan szerint elkészített veszélyelemzést és -értékelést valamint a kapcsolt megelőzés elvén alapuló, veszély-regiszter alapján készített veszély-megelőzési és kockázatkezelési intézkedéseket és szabályzat-hivatkozásaikat tartalmazó táblázat.

- A veszély-megelőzési és kockázatkezelési intézkedéseket rendszerező táblázatban hivatkozott egyedi szabályozó dokumentumok, (szabályzatok, munkautasítások, vízjogi üzemeltetési engedély, vízbázis-védőidom kijelölő határozat, stb.)

Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményeit az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete rögzíti. Az alább bemutatott vízbiztonsági terv-séma a következő fejezet-kapcsolatok szerint foglalja magában a jogszabályban elvárt tartalmat:

| 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti tartalmi elem | Ivóvízbiztonsági terv-séma vonatkozó eleme |
| --- | --- |
| 1. Víznyerő hely, nyersvíz-források védelme |  |
| 1.1. Rendszer leírása | TSZ 3.2 és 3.3 , illetve releváns esetben 3.6 fejezete |
| 1.2. Veszélyek azonosítása | VT 1 és 2. lépéshez tartozó veszélysorok „veszély azonosítása” oszlopai |
| 1.3. Kockázatértékelés | VT 1 és 2. lépéshez tartozó veszélysorok „Kockázatértékelés” oszlopai |
| 1.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok | VT 1 és 2. lépéshez tartozó veszélysorok „Megelőző tevékenység”, „Ellenőrző tevékenység” és Helyesbítő tevékenység”oszlopai |
| 1.5. Értékelés, ellenőrző mérések |  |
| 2. Vízkezelés |  |
| 2.1. Rendszer leírása | TSZ 3.4 fejezete |
| 2.2. Veszélyek azonosítása | VT 3. lépéshez tartozó veszélysorok „veszély azonosítása” oszlopai |
| 2.3. Kockázat értékelése | VT 3. lépéshez tartozó veszélysorok„Kockázatértékelés” oszlopai |
| 2.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása | VT 3. lépéshez tartozó veszélysorok „Megelőző tevékenység”, „Ellenőrző tevékenység” és Helyesbítő tevékenység”oszlopai |
| 2.5. Értékelés, ellenőrző mérések |  |
| 3. Elosztóhálózat |  |
| 3.1. Rendszer leírása | TSZ 3.5, illetve releváns esetben 3.7 fejezete |
| 3.2. Veszélyek azonosítása | VT 4. lépéshez tartozó veszélysorok „veszély azonosítása” oszlopai |
| 3.3. Kockázatértékelés | VT 4. lépéshez tartozó veszélysorok„Kockázatértékelés” oszlopai |
| 3.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása | VT 4. lépéshez tartozó veszélysorok „Megelőző tevékenység”, „Ellenőrző tevékenység” és Helyesbítő tevékenység”oszlopai |
| 3.5. Értékelés, ellenőrző mérések |  |
| 4. Fogyasztói pontok |  |
| 4.1. A vízellátó rendszer leírása a felhasználási pontokon a fogyasztói csapig | TSZ 3.8 fejezete |
| 4.2. Veszélyek azonosítása | VT 5. lépéshez tartozó veszélysorok „veszély azonosítása” oszlopai |
| 4.3. Kockázatértékelés | VT 5. lépéshez tartozó veszélysorok „Kockázatértékelés” oszlopai |
| 4.4. Beavatkozás, ellenőrző pontok meghatározása | VT 5. lépéshez tartozó veszélysorok „Megelőző tevékenység”, „Ellenőrző tevékenység” és Helyesbítő tevékenység”oszlopai |
| 4.5. Értékelés, ellenőrző mérések |  |
| 5. A fogyasztásra szánt ivóvíz egészségre és fogyaszthatóságra vonatkozó veszélyeinek kezelésére, kockázatuk csökkentésére beállított egyedi szabályzó dokumentumok és munkautasítások. | Ivóvízbiztonsági tervhez csatolt egyedi szabályozó dokumentumok, munkautasítások, ábramellékletek, vízjogi üzemeltetési engedély, vízbázis védőidom kijelölő határozat, stb. TSZ 5. fejezetben dokumentumcímek felsorolása |

jelmagyarázat:

TSZ		vízbiztonsági terv törzsszöveg

VT		veszélyelemzési és kockázatkezelési táblázat megfelelő lépésazonosítóihoz (1 Vízbázis, 2 Víztermelés, 3 Vízkezelés, 4 Vízelosztás, 5 Fogyasztói pontok) tartozó releváns veszély-sorok.

Segítségül mellékeljük a táblázat formátumát, továbbá egy veszély-regisztert. A vízellátó rendszer jellemzése alapján a veszély-regiszterből kiválasztandók a releváns vízbiztonsági veszélyek. Adott vízellátó rendszerre vonatkozóan, az üzemi tapasztalatok alapján további feltárt, potenciális veszély-sorokkal a veszélyelemzési táblázat kiegészíthető.

Az ivóvízbiztonsági tervekben az ivóvízellátó rendszerekről készítendő ismertetés, a következő alpontokban ismertetett szerkezetben szükséges megadni. A szövegben általánosan dőlten szedett szövegrészek példaként szolgálnak. A vízellátási lánc, illetve annak egyes elemei szöveges leírásánál szükséges kiemelni a tervkészítést megelőző rendszerfelmérés során feltárt, az ivóvízellátás biztonságát potenciálisan veszélyeztető tényezőket (pl. kút védterülete közvetlen közelében temető/állattartó telep/szélsőségesen változó hozamú vízfolyás található; az ellennyomó földbe süllyesztett tároló védőterülete mellett illegálisan lerakott veszélyes hulladék található; elosztóhálózat korrodált, gyakoriak a csőtörések nyomáslengés esetén.)

A Séma és a veszélyelemzési táblázat formátuma kötött. A Séma törzsszövegében egyes helyeken a dőlt betűvel szereplő szövegrészek a kitöltést segítő példák, melyeket értelemszerűen az adott vízellátó rendszerre vonatkozó megfelelő információval szükséges helyettesíteni.

A Séma törzsszövegében a konkrét ivóvízellátó rendszerre vonatkozóan nem értelmezhető fejezeteket, fejezetrészeket a „nem releváns” szövegrésszel kérjük jelezni.

(pl.: ha nincs összeköttetés más ivóvízellátó rendszerrel: „3.6. Vízátvétel: nem releváns” ill. „3.7. Vízátadás: nem releváns” jelölés a fejezetek címénél)

Az ivóvízbiztonsági terv törzsszövegéhez minden esetben mellékelni kell a Sablonhoz tartozó, vízellátó rendszerre adaptált, kitöltött veszélyelemzési táblázatot!

A veszélyelemzési táblázat „Veszélyek regisztere” munkalapon kerültek összegyűjtésre az általánosan előforduló ivóvízbiztonsági veszélyek. Az adott vízellátó rendszer sajátosságait figyelembe véve szükséges e veszélyregiszterből a „VBT veszélyelemzés” munkalapra átmásolni a releváns veszélyeket. A vízkezelési lépések veszélyeinek rendszerezését a „Technológia-kódok, kapcsolatok” munkalap alapján lehet kiválasztani. A veszélyregiszterben az 1. technológiai index a vízkezelési lépésben befolyásolt paramétert, a 2. technológiai index a műveleti lépést, míg a 3. technológiai index a műveleti lépés egyéb specifikációit kódolja.

A veszélyek elemzésénél a gyakorisági és súlyossági indexek megadását követően a kockázati hányados és besorolás (tábla M és N oszlopai) automatikusan generálódik a mátrix alapján.

Benyújtandó üzemeltetési dokumentumok:

vízjogi üzemeltetési engedély

vízbázis védőidom-kijelölő határozat (amennyiben van)

minőségellenőrzési terv a teljes vízellátó rendszerre (vízbázis-védelmi monitoring, vízkivétel, vízkezelés

Veszélyelemzési és kockázatkezelési táblázatban hivatkozott egyedi/integrált belső szabályozó dokumentumok elektronikusan kereshető formátumban (word dokumentum, vagy abból generált szöveges pdf dokumentum)

Benyújtandó ábramellékletek:

vízellátás területét, és fő objektumainak (víztermelő, -kezelő, -tároló létesítmények, vízbázis monitoringba bevont pontok, fő beavatkozási pontok, vízelosztó hálózatok) elhelyezkedését, határait – s ideértve a társvízműves átadási/átvételi pontokat – bemutató helyszínrajz

vízkezelés elemi lépéseit, beavatkozási pontokat is bemutató technológiai folyamatábra

Az ábramellékleteket jól olvasható minőségben szükséges benyújtani.

[Borítólap]

Vízbiztonsági terv címe:

Vízbiztonsági terv változatszáma_

Vízbiztonsági terv készítésének dátuma:

Üzemeltetői hatályba helyezés dátuma, jóváhagyó személy beosztása és aláírása

Üzemeltető szervezet neve, címe:

- Vízbiztonsági Munkacsoport

Vízbiztonsági tervet készítő, felülvizsgáló, illetve üzemeltető munkacsoport ismertetése feladatok és munkakörök megadásával

| VBT készítés | VBT üzemeltetés | VBT felülvizsgálat |
| --- | --- | --- |
| ivóvíz technológus | üzemeltetési főmérnök | üzemeltetési főmérnök |
| művezető | ivóvíz technológus | ivóvíz technológus |
| vízműgépész | művezető | művezető |
| minőségirányítási vezető | vízműgépész | minőségirányítási vezető |
| hidrogeológus | laboratórium vezető | minőségügyi auditor |
|  | mintavevő | vízműgépész |

- Veszélyek elemzésének és értékelésének módszertana:

A beazonosított veszélyeket lépésenként (vízellátási műveletenként) és típusonként (fizika, kémia, mikrobiológia, mikroszkópos biológiai, radiológia) szükséges rendszerezni. Típusonként több veszély is lehetséges, egy veszélyhez több veszélyforrás, egy veszélyforráshoz több veszély is tarozhat!

A beazonosított veszélyeket elemezni szükséges a lehetséges előfordulásuk valószínűsége és a veszély következményének súlyossága alapján. A veszélyek kockázatértékelése a lentebbi kockázatértékelő mátrix szerint végzendő. A veszélyek értékelését műszaki információkra, tudományos ismeretekre, és üzemeltetési tapasztalatokra kell alapozni.

Vizsgálni kell, hogy az adott műveleti lépés, szabályozás kifejezetten azért kerül alkalmazásra, hogy kiküszöbölje, vagy elfogadható szintre csökkentse a veszély(ek) szintjét.

Veszélytípusok:

| Jel | Veszélytípus | Példák |
| --- | --- | --- |
| F | fizikai | hőmérséklet, szín, szag, íz zavarosság, üledék, mechanikai szennyeződés, fajlagos elektromos vezetőképesség vízmennyiségi probléma víznyomás esés/túlnyomás, |
| K | kémiai | indikátor kémiai paraméterek (pH, klorid, szulfát, vízkeménység, ammónium, nitrit, nitrát, vas, mangán) arzén, bór, fluorid, nehézfémek, TOC, szabad ill. összes aktív klórtartalom, klór-dioxid, klorit, THM, AOX, peszticidek, olaj, stb. |
| M | mikrobiológiai | baktériumok (telepképző baktériumszám, coliform, E.coli, stb.) |
| B | biológiai | mikroszkópos biológiai egysejtű, ill. magasabb rendű szervezek (algák, férgek, véglények, szúnyoglárva, amőbák, vas-mangánbaktériumok) |
| R | radiológiai | radon, rádium, ill. egyéb radioaktív ágensek |

Veszélyesemény valószínűsége és a kockázat súlyossága - kockázatértékelő mátrix

Veszélyesemény előfordulási gyakorisága:

| Valószínűségi index | Megnevezés | Leírás |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igen ritka | Öt évente vagy ritkábban |
| 2 | Kis valószínűség | Évente |
| 3 | Közepes valószínűség | Havonta |
| 4 | Nagy valószínűség | Hetente |
| 5 | Szinte mindig | Naponta |

Veszélyesemény bekövetkezése esetén a veszély által képviselt ivóvízbiztonsági kockázat súlyossága:

| Súlyossági index | Megnevezés | Leírás |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nem jelentős | Nincs mérhető hatás |
| 2 | Kicsit súlyos | Elégedetlenséget kiváltó, fogyaszthatóságot befolyásoló, de közvetlen egészségkárosító hatása nincs. |
| 3 | Közepesen súlyos | A víz hosszabb távon történő fogyasztása egészségkárosító hatású lehet. |
| 4 | Nagyon súlyos | A víz fogyasztása rövid időn belül betegséget, egészségkárosodást okozhat. |
| 5 | Katasztrofális | A víz fogyasztása halált okozhat. |

Kockázatértékelő mátrix

| Valószínűség | Súlyosság |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nem jelentős | Kicsit súlyos | Közepesen súlyos | Nagyon súlyos | Katasztrofális |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 (Igen ritka) | 1 (A) | 2 (A) | 3 (K) | 4 (M) | 5 (M) |
| 2 (Kis valószínűség) | 2 (A) | 4 (A) | 6 (K) | 8 (M) | 10 (E) |
| 3 (Közepes valószínűség) | 3 (A) | 6 (K) | 9 (M) | 12 (E) | 15 (E) |
| 4 (Nagy valószínűség) | 4 (K) | 8 (M) | 12 (M) | 16 (E) | 20 (E) |
| 5 (Szinte mindig) | 5 (M) | 10 (M) | 15 (E) | 20 (E) | 25 (E) |

Kockázati szintek és jelentésük:

E – Extrém magas kockázat, azonnali beavatkozás szükséges

M – Magas kockázat, intézkedés szükséges

K – Közepes kockázat, felügyeletet igényel

A – Alacsony kockázat, rutin eljárással kezelhető

- Vízellátó rendszer ismertetése

Vízbiztonsági terv műveleti hatálya (VBT szempontjából releváns lépések aláhúzandók):

- Vízbázis

- Víztermelés

- Vízkezelés

- Vízelosztás

- Fogyasztói pontok

- Vízátvételi lehetőség más vízmű rendszerről

- Vízátadási lehetőség más vízmű rendszernek

  - Áttekintő bemutatás a víz útját követve a vízbeszerzéstől a fogyasztói pontig:

Vízbiztonsági terv területi hatálya:

[Szöveges ismertetés]:

  - Vízbeszerzés(ek) (az információt vízbázisonként szükséges megadni)

    - [Megnevezés] vízbázis

Hidrogeológiai védettség, víztípus: pl.: védett felszín alatti, II. osztályú rétegvíz

Vízbázis védettségének igazolása: pl.:Védőidom-kijelölő határozat / vízjogi üzemeltetési engedély /rendszeres trícium-mérések eredménye alapján

Vízbázis területének bemutatása: elhelyezkedés, területen folytatott tevékenységek

Vízbázis geológiai és hidrogeológiai jellemzése

Víztermelő létesítmények: (db)

Vízbázis környezetében feltárt potenciális szennyezőforrások (veszélyes ipari létesítmény, település csatornázatlansága, temető, intenzív mezőgazdasági területhasználat, fokozott közúti forgalom, bányászati tevékenység, stb.)

Vízbázis és környezete állapotának nyomonkövetése céljából bevont, rendszeresen monitorozott pontok:

| Mintavételi hely neve | Mért jellemző |
| --- | --- |
| F-1 vízműtelepi figyelőkút | vízszint, hőmérséklet |
| SZ-1 Figyelőkút (szennyvíztelep) | indikátor ionok, pH, vez.kép |
| K-2 vízmű termelőkút | peszticidek, TOC, indikátor ionok, pH, vez.kép |

    - . …….. [Megnevezés] vízbázis

Hidrogeológiai védettség, víztípus: ……….

  - Víztermelő létesítmény(ek)

| Helyi elnevezés | [I. sz. kút] |  | [II. sz. kút] | [Erdei forrás] | [Felszíni víztározó vízkivételi mű] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapcsolódó vízbázis | [4.2.X. pontban ismertetett vízbázis] |  | [4.2.X. pontban ismertetett vízbázis] | [4.2.X. pontban ismertetett vízbázis] | [4.2.X. pontban ismertetett vízbázis] |
| Kataszteri szám |  |  |  |  |  |
| Vízkivételi mű jellege | mélyfúrású kút |  | mélyfúrású kút | forrásfoglaló akna | parti vízkivételi akna |
| létesítés éve | 1980 |  | 1986 | 1910 | 1962 |
| utolsó felújítás éve |  |  |  |  |  |
| talpmélység (m) |  |  |  |  |  |
| kút nyugalmi vízszintje | negatív |  | negatív | pozitív(csapadékfüggő) | negatív |
| vízkivétel módja | búvárszivattyús |  | búvárszivattyús | gravitációs | gravitációs/szivattyús |
| jellemző vízhozam m3/h |  |  |  |  |  |
| műszaki állapot | újszerű |  | újszerű | megfelelő | felújítandó |
| státusz | üzemelő |  | üzemelő | tartalék | üzemen kívüli |
| víztermelés időszakossága | folyamatos |  | folyamatos | időszakos [július-augusztus] |  |
| tartalék létesítmény beüzemelésének indikációja | - |  | - | I. kút kényszerű leállítása esetén; illetve csúcsfogyasztási időszakban |  |
| felszín alatti vízkivétel esetén kútfej kivitelezés módja | földbe süllyesztett akna/ térszíni/térszintből kiemelt |  | földbe süllyesztett akna/ térszíni/térszintből kiemelt |  |  |
| Víztovábbítás célja | XY jelű, … helyen lévő medencébe |  | XY jelű, … helyen lévő medencébe | XY jelű, … helyen lévő medencébe | hálózatba, direkt betáplálással |
| vízkeveredés van-e | igen |  | igen | igen | igen |
| vízkeveredés időszakossága | folyamatos, váltott kútüzem |  | folyamatos, váltott kútüzem | időszakos | eseti |
| keveredés helye | XY jelű, … helyen lévő medencében |  | XY jelű, … helyen lévő medencében | XY jelű, … helyen lévő medencében | hálózaton |
| keverés %-os aránya (összes vízmennyiséghez képest) | 100 (min.50) |  | 100 (min.50) | max. 50 |  |
|  |  | Főbb vízminőségi jellemzők - üzemi mérések alapján jellemző érték |  |  |  |
| fajlagos összes metántartalom (Nl/m3) |  |  |  |  |  |
| ammónium (mg/l) |  |  |  |  |  |
| nitrit (mg/l) |  |  |  |  |  |
| nitrát(mg/l) |  |  |  |  |  |
| bór (mg/l) |  |  |  |  |  |
| fluorid (mg/l) |  |  |  |  |  |
| arzén (µg/l) |  |  |  |  |  |
| összes vas (µg/l) |  |  |  |  |  |
| összes mangán (µg/l) |  |  |  |  |  |
| Hőmérséklet (°C) |  |  |  |  |  |
| pH (-) |  |  |  |  |  |
| fajl.el.vez.kép. (µS/cm) |  |  |  |  |  |
| össz.keménység (mg/l CaO) |  |  |  |  |  |
| p lúgosság (mmol/l) |  |  |  |  |  |
| m lúgosság (mmol/l) |  |  |  |  |  |
| KOIps (mg/l O2) |  |  |  |  |  |
| TOC (mg/l) |  |  |  |  |  |
| Trícium (Bq/l) |  |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző összetevő [peszticidek (µg/l)] (pl. peszticidek, szerves mikroszennyezők, PCB, nehézfémek st Egyéb jellemző összetevő b.) | - |  |  | - | 35 |
| Egyéb jellemző összetevő: [triklór-etilén (µg/l)] | 25 |  |  | - | - |
| Bakteriológiai jellemzés | jellemzően megfelelő |  |  | gyakori kifogásoltság | gyakori kifogásoltság |
| potenciális szennyezőforrások | terepszinti mélyponton történő elhelyezkedés miatt kútaknában talajvíz, belvíz megjelenésének veszélye |  |  | erdőművelés vadállat-gazdálkodás | halászat turizmus |
| Nyersvíz szállítás van? | igen |  |  | igen | nem |
| Ha igen, hossz anyag állapot | 205 m azbeszt-cement megfelelő |  |  |  |  |

  - Vízkezelés

| Helyi elnevezés | 1. techn. sor | 2. techn. sor | 3. techn. sor |
| --- | --- | --- | --- |
| státusz | üzemelő | üzemelő | tartalék |
| üzemelés rendje | folyamatos | folyamatos | eseti |
| létesítés éve |  |  |  |
| utolsó felújítás éve |  |  |  |
| Műszaki állapot |  |  |  |
| Kapcsolódó víztermelő létesítmények | [kutak megnevezése] |  |  |
| Névleges hidraulikai kapacitás (m3/h) |  |  |  |
| Vízkezelés elve | légoxidációs vas-mangántalanítás, biológiai ammóniummentesítés Fermasicc | légoxidációs vas-mangántalanítás, biológiai ammóniummentesítés Metanull | klóroxidációs vas-mangántalanítás, és ammóniummentesítés |
| Vízkezelés lépései |  |  |  |
| 1. | gáztalanítás | gáztalanítás | nyersvíz-keverés |
| 2. | levegő bevitel | levegő bevitel | elő-klórgáz adagolás |
| 3. | tárolás nyersvíz medencében | tárolás nyersvíz medencében | mechanikai szűrés |
| 4. | mechanikai szűrés visszaöblíthető szűrővel, előszűrlet elvételi lehetőséggel | mechanikai szűrés nem visszaöblíthető szűrővel, előszűrlet elvételi lehetőség nélkül | törésponti klórgáz adagolás |
| 5. | nitrifikáció a mechanikai szűrőn | nitrifikáció a mechanikai szűrőn | aktívszén adszorpció |
| 6. | UV fertőtlenítés | utófertőtlenítés NaOCl adagolással | utófertőtlenítés klórgáz adagolással |
| 7. | biztonsági membránszűrés | kezelt víz tárolás | kezelt víz tárolás |
| 8. | utófertőtlenítés NaOCl adagolással |  |  |
| 9. | kezelt víz tárolás |  |  |
| …. |  |  |  |
| Kezelt víz elvárható minősége a vízkezelés teljesítőképessége alapján |  |  |  |
| fajlagos összes metántartalom |  |  |  |
| ammónium (mg/l) |  |  |  |
| nitrit (mg/l) |  |  |  |
| nitrát(mg/l) |  |  |  |
| bór (mg/l) |  |  |  |
| fluorid (mg/l) |  |  |  |
| arzén (µg/l) |  |  |  |
| összes vas (µg/l) |  |  |  |
| összes mangán (µg/l) |  |  |  |
| Hőmérséklet (°C) |  |  |  |
| pH (-) |  |  |  |
| fajl.el.vez.kép. (µS/cm) |  |  |  |
| zavarosság |  |  |  |
| össz.keménység (mg/l CaO) |  |  |  |
| KOIps (mg/l O2) |  |  |  |
| TOC (mg/l) |  |  |  |
| THM (µg/l) |  |  |  |
| AOX (µg/l) |  |  |  |
| Szabad aktív klór (mg/l Cl2) |  |  |  |
| Összes aktív klór (mg/l Cl2) |  |  |  |
| klór-dioxid (mg/l ClO2) |  |  |  |
| klorit (mg/l ClO2-) |  |  |  |
| Bakteriológiai jellemzés | jellemzően megfelelő | jellemzően megfelelő | gyakori kifogásoltság |
| Egyéb jellemző összetevő |  |  |  |
| Víztovábbítás célja | tisztavíz medencébe | tisztavíz medencébe |  |
| Telepi víztárolás |  |  |  |
| Tároló 1. - funkció - térfogat - anyag - állapot |  |  |  |
| Ivóvíz hálózatba táplálásának módja | hálózati szivattyúk által / nyersvíz átemelő szivattyúk által, kezelést követő direkt betáplálás | hálózati szivattyúk által / nyersvíz átemelő szivattyúk által, kezelést követő direkt betáplálás | gravitációsan / hálózati szivattyúk által |

  - Elosztóhálózat(ok)

Általános jellemzés:

| Település, településrész neve | 1. Hálózat | 2. Hálózat | 3. Hálózat |
| --- | --- | --- | --- |
| Nyomászónák | 2 | 1 | 1 |
| Vízminőségi keveredési zónák |  |  |  |
| Elosztóhálózat hossza |  |  |  |
| Kiépítettség jellege | körvezetékes | ágvezetékes | vegyes |
| műszaki állapot |  |  |  |
| Jellemző csőanyagok (%) |  |  |  |
| Tároló 1. - funkció - térfogat - anyag - állapot | hidroglóbusz ellennyomó 50 m3 acél megfelelő | víztorony ellennyomó 235 m3 tégla felújítandó | térszíni tároló átemelés 50 m3 vasbeton megfelelő |
| Tároló 2. - funkció - térfogat - anyag - állapot | magaslati medence 100 m3 vasbeton megfelelő |  |  |
| nyomásfokozó 1. | [hely; ellátott nyomászóna] |  |  |
| nyomásfokozó 2. |  |  |  |
| Hálózati utófertőtlenítés 1. | nátrium-hipoklorit adagolás |  |  |
| Hálózati utófertőtlenítés 2. |  |  |  |
| Jellemző hálózati meghibásodások ismertetése |  |  |  |
| Elosztóhálózatok közötti vízszállítás van-e | igen |  |  |
| Ha igen, honnan hova szállít hossz anyag állapot | Tároló 1-ből 2. [Hálózat]-ba 205 m azbeszt-cement megfelelő |  |  |
| Ha igen, honnan hova szállít hossz anyag állapot | Tároló 1-ből 3. [Hálózat] Tároló 1-be 1050 m KM-PVC megfelelő |  |  |

  - Vízátvétel:

Vízátvétel helyének és módjának ismertetése:

A vízátvétel a [Hálózatnév] elosztóhálózati [Tároló név] 1. sz. tolózár aknájánál, a medence töltővezetékére csatlakozó 200-as KM-PVC vezetéken történik, az átvett vízmennyiséget indukciós mennyiségmérő méri, az átvételi ponton vízmintavételi lehetőség kiépített.

átadó üzemeltető

átadó vízellátó rendszer

átvétel időszakosságának jellege (folyamatos/időszakos/eseti)

fertőtlenítés az átadási ponton: (ha van, akkor berendezés/ fertőtlenítési mód megadása)

átvett víz minőségellenőrzéséért felelős üzemeltető:

átvett víz eredete, minősége (táblázatosan, kiegészíthető)

| Paraméter | Érték |
| --- | --- |
| ammónium (mg/l) |  |
| nitrit (mg/l) |  |
| nitrát(mg/l) |  |
| bór (mg/l) |  |
| fluorid (mg/l) |  |
| arzén (µg/l) |  |
| összes vas (µg/l) |  |
| összes mangán (µg/l) |  |
| Hőmérséklet (°C) |  |
| pH (-) |  |
| fajl.el.vez.kép. (µS/cm) |  |
| zavarosság |  |
| össz.keménység (mg/l CaO) |  |
| KOIps (mg/l O2) |  |
| TOC (mg/l) |  |
| THM (µg/l) |  |
| AOX (µg/l) |  |
| Szabad aktív klór (mg/l Cl2) |  |
| Összes aktív klór (mg/l Cl2) |  |
| klór-dioxid (mg/l ClO2) |  |
| klorit (mg/l ClO2-) |  |
| Biológiai vízminőség jellemzése | jellemzően megfelelő, vagy gyakori mikroszkópos biol.kifogásoltság: férgek, véglények |

  - Vízátadás:

helye:

átvevő üzemeltető:

átvevő vízellátó rendszer megnevezése:

átadás jellege: (pl.: folyamatos/időszakos/eseti havária esetén)

  - Fogyasztói pontok (hálózatonkénti bontásban)

| Település, településrész neve | 1. Hálózat | 2. Hálózat | 3. Hálózat |
| --- | --- | --- | --- |
| Bekötések száma | …db | …db | …db |
| Fogyasztók becsült száma |  |  |  |
| Bekötések jellemző anyagminősége | horganyzott acél/KPE/KM-PVC/azbeszt-cement | KPE | KPE |
| Ólom bekötés van-e (feltárt db) | igen (7 db) | nem | nem |
| Érzékeny, időszakos fogyasztók felsorolása | óvoda, iskola, | idősotthon, | kemping, ifjúsági táborhely |
| Nagyfogyasztók felsorolása | uszoda | - | gyümölcsfeldolgozó üzem |
| releváns fogyasztói reklamációk ismertetése | nem jellemző | zavaros, időnként rozsdás víz | nem jellemző |

- Fogyasztói ivóvízbiztonság fokozására irányuló fejlesztési célok:

A [Név] hálózati víztorony tárolóterének és gépészetének felújítása 2017-ben tervezett.

Hálózatrekonstrukció és körvezetékesítés a [Név] hálózaton tervezett 2018-ban.

- A fogyasztásra szánt ivóvíz egészségre és fogyaszthatóságra vonatkozó veszélyeinek kezelésére, kockázatuk csökkentésére beállított egyedi szabályzó dokumentumok és munkautasítások.

Benyújtandó üzemeltetési dokumentumok:

vízjogi üzemeltetési engedély

vízbázis védőidom-kijelölő határozat (amennyiben van)

minőségellenőrzési terv a teljes vízellátó rendszerre (vízbázis-védelmi monitoring, vízkivétel, vízkezelés

Veszélyelemzési és kockázatkezelési táblázatban hivatkozott egyedi/integrált belső szabályozó dokumentumok elektronikusan kereshető formátumban (word dokumentum, vagy abból generált szöveges pdf dokumentum)

Benyújtandó ábramellékletek:

vízellátás területét, és fő objektumainak (víztermelő, -kezelő, -tároló létesítmények, vízbázis monitoringba bevont pontok, fő beavatkozási pontok, vízelosztó hálózatok) elhelyezkedését, határait – s ideértve a társvízműves átadási/átvételi pontokat – bemutató helyszínrajz

vízkezelés elemi lépéseit, beavatkozási pontokat is bemutató technológiai folyamatábra

Az ábramellékleteket jól olvasható minőségben szükséges benyújtani.

Az ivóvízbiztonsági terv törzsszövegéhez minden esetben mellékelni kell a Sablonhoz tartozó, vízellátó rendszerre adaptált, kitöltött veszélyelemzési táblázatot.