## Technológia-kódok,kapcsolások
1. technológiai paraméterek |  | 2. technológiai műveletek kódolása |  | 3. technológia művelet specifikálása |  |  | 2. szint lehetésges kapcsolásai 1. szinttel |  | 3. szint lehetésges kapcsolásai 2. szinttel
kód 1 | név | kód2 | név | kód 3 |  | kód 1 | kód 2 | 2. technológiai művelet neve | kód 2 | kód 3 | művelet specifikálásának kiválasztása
Fe | vas | OX | kémiai oxidáció | AC | nyomás alatti levegőbevitel | Fe | OX | kémiai oxidáció | OX | AC | nyomás alatti levegőbevitel
Mn | mangán | CF | szűrés katalitikus tölteten | AV | vákuumos levegőbevitel | Fe | SF | homokszűrés | OX | AV | vákuumos levegőbevitel
As | arzén | Bi | biológiai szűrés (nitrifikáció) | AE | ventiláció | Fe | MF | mikroszűrés | OX | AE | ventilációs levegőbevitel
NH4+ | ammónium | K | koaguláció | BW | visszamosás vízzel | Fe | UF | ultraszűrés | OX | Cl | klórgáz (klórosvíz) adagolás
C | oldott szervesanyag | SF | homokszűrés | BW+A | visszamosás vízzel és levegővel | Fe | MIX | koncentráció csökkentése különböző vizek keverésével | OX | HY | nátrium-hypoklorit adagolás
B | bór | CA | aktívszén adszorpció | B+D | öblítővíz fertőtlenítése | Mn | OX | kémiai oxidáció | OX | iCl | in-situ aktív klór adagolás
F | fluorid | I | ioncsere | PF | előszűrlet | Mn | SF | homokszűrés | OX | BT | Kálium-permanganáttal bedolgozott töltet
CH4 | metán | RO | fordított ozmózis | FC | töltetcsere | Mn | MF | mikroszűrés | OX | KMA | kálium-permanganát adagolás
H2S | kénhidrogén | MF | mikroszűrés | FR | regenerálás | Mn | UF | ultraszűrés | OX | ClO2 | klór-dioxid adagolás
CO2 | szén-dioxid | UF | ultraszűrés | V3 | vas(III) só adagolás (koaguláció) | Mn | MIX | koncentráció csökkentése különböző vizek keverésével | OX | O3 | ózon adagolás
M | szilárd szennyezők (uszadék/homok stb.) | A.As | adszorpciós arzénmentesítés | V3N | természetes vas(III) koaguláció | As | OX | kémiai oxidáció | OX | H2O2 | hidrogén-peroxid adagolás
H | vízkeménység | PH | pH korrekció (+/-) | Al | alumíniumtartalmú derítőszer adagolás | As | SF | homokszűrés | OX | BA | palackos levegő adagolás
T | hőmérséklet | H | keménység korrekció (+/-) | PE | polielektrolit adagolás | As | MF | mikroszűrés | OX | BO | palackos oxigén adagolás
Bio | biológiai komponensek | A | savtalanítás mésztartalmú töltettel | pH- | sav adagolás | As | UF | ultraszűrés | OX | AA | atmoszferiukus légbevitel (porlaszrtás/kaszkádos levegőztetés)
Cl | klórszármazékok | S | ülepítés | pH+ | lúg adagolás | As | A.As | adszorpciós arzénmentesítés | SF | BW | visszamosás vízzel
NO2- | nitrit | G | gáztalanítás gáztalanító berendezésssel | S | visszasózás | As | PH | pH korrekció vegyszeradagolással | SF | BW+A | visszamosás vízzel és levegővel
NO3- | nitrát | GV | gáztalanítás biztonsági szerelvényekkel, szellőztetéssel | DT | hősokkos fertőtlenítés | As | K | Koaguláció | SF | B+D | öblítővíz fertőtlenítése
X1 | egyéb [szöveges megnevezés] | A.F | adszorpciós fluoridmentesítés | T | reakcióidő/behatási idő | As | MIX | különböző koncentrációjú vizek keverése (=hígítás) | SF | PF | előszűrlet
V | vízmennyiség | RF | durvaszűrés | MP | mechanikai membránvédelem | NH4+ | OX | kémiai oxidáció | SF | FC | töltetcsere
|  | T | hőcsere | ChP | kémiai membránvédelem | NH4+ | Bi | biológiai szűrés (nitrifikáció) | SF | DT | hősokkos fertőtlenítés
|  | FL | flokkuláció | I | iszapelvétel | NH4+ | MIX | különböző koncentrációjú vizek keverése (=hígítás) | CF | BW | visszamosás vízzel
|  | DES | fertőtlenítés | UV | UV besugárzás | NH4+ | Z | zeolit-szűrés (abszorpció, ioncsere) | CF | BW+A | visszamosás vízzel és levegővel
|  | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | Cl | klórgáz (klórosvíz) adagolás | Cl | CA | aktívszén adszorpció | CF | B+D | öblítővíz fertőtlenítése
|  | Z | zeolit-szűrés (abszorpció, ioncsere) | HY | nátrium-hypoklorit adagolás | CH4 | G | gáztalanítás gáztalanító berendezéssel | CF | FC | töltetcsere
|  | P+ | szivattyúzás (nyomásfokozás/átemelés) | iCl | in-situ aktív klór adagolás | CH4 | P | pihentetés | CF | FR | regenerálás
|  | P- | nyomáscsökkentés | KMA | kálium-permanganát adagolás | CH4 | GV | gáztalanítás biztonsági szerelvényekkel, szellőztetéssel | CF | DT | hősokkos fertőtlenítés
|  | MIX | különböző koncentrációjú vizek keverése (=hígítás) | ClO2 | klór-dioxid adagolás | CH4 | MIX | különböző koncentrációjú vizek keverése (=hígítás) | CA | BW | visszamosás vízzel
|  |  |  | O3 | ózon adagolás | H2S | G | gáztalanítás gáztalanító berendezéssel | CA | BW+A | visszamosás vízzel és levegővel
|  |  |  | H2O2 | hidrogén-peroxid adagolás | H2S | P | pihentetés | CA | B+D | öblítővíz fertőtlenítése
|  |  |  | BA | palackos levegő adagolás | H2S | GV | gáztalanítás biztonsági szerelvényekkel, szellőztetéssel | CA | FC | töltetcsere
|  |  |  | BO | palackos oxigén adagolás | H2S | OX | kémiai oxidáció | CA | FR | regenerálás
|  |  |  | AA | atmoszferiukus légbevitel (porlaszrtás/kaszkádos levegőztetés) | CO2 | P | pihentetés | CA | DT | hősokkos fertőtlenítés
|  |  |  | PO4 | polifoszfát adagolás | CO2 | G | gáztalanítás gáztalanító berendezéssel | Bi | AC | nyomás alatti levegőbevitel
|  |  |  | VG | légbeszívó/légtelenítő szelepek | CO2 | A | savtalanítás mésztartalmú töltettel | Bi | AV | vákuumos levegőbevitel
[6 empty] | F | MIX | különböző koncentrációjú vizek keverése (=hígítás) | Bi | AE | ventilációs levegőbevitel
[6 empty] | F | RO | fordított ozmózis | Bi | BA | palackos levegő adagolás
[6 empty] | F | I | ioncsere | Bi | BO | palackos oxigén adagolás
[6 empty] | F | CA | aktívszén adszorpció | Bi | AA | atmoszferiukus légbevitel (porlaszrtás/kaszkádos levegőztetés)
[6 empty] | B | MIX | különböző koncentrációjú vizek keverése (=hígítás) | Bi | BW | visszamosás vízzel
[6 empty] | B | RO | fordított ozmózis | Bi | BW+A | visszamosás vízzel és levegővel
[6 empty] | H | I | ioncsere | MF | BW | visszamosás vízzel
[6 empty] | H | P | polifoszfát adagolás (vízkő kiválás gátlása) | MF | BW+A | visszamosás vízzel és levegővel
[6 empty] | H | MIX | különböző koncentrációjú vizek keverése (=hígítás) | MF | B+D | öblítővíz fertőtlenítése
[6 empty] | M | RF | durvaszűrés | MF | FC | töltetcsere
[6 empty] | M | S | ülepítés | MF | FR | regenerálás
[6 empty] | M | SF | homokszűrés | MF | MP | mechanikai membránvédelem
[6 empty] | M | MF | mikroszűrés | MF | ChP | kémiai membránvédelem
[6 empty] | C | OX | kémiai oxidáció | UF | BW | visszamosás vízzel
[6 empty] | C | K | koaguláció | UF | BW+A | visszamosás vízzel és levegővel
[6 empty] | C | FL | flokkuláció | UF | B+D | öblítővíz fertőtlenítése
[6 empty] | C | SF | homokszűrés | UF | FC | töltetcsere
[6 empty] | C | CA | aktívszén adszorpció | UF | FR | regenerálás
[6 empty] | C | MF | mikroszűrés | UF | MP | mechanikai membránvédelem
[6 empty] | C | UF | ultraszűrés | UF | ChP | kémiai membránvédelem
[6 empty] | Bio | MF | mikroszűrés | RO | S | visszasózás
[6 empty] | Bio | UF | ultraszűrés | RO | FC | töltetcsere
[6 empty] | Bio | DES | fertőtlenítés | RO | MP | mechanikai membránvédelem
[6 empty] | NO2- | Bi | biológiai szűrés (nitrifikáció) | RO | ChP | kémiai membránvédelem
[6 empty] | NO2- | I | ioncsere | A.As | BW | visszamosás vízzel
[6 empty] | NO2- | RO | fordított ozmózis | A.As | BW+A | visszamosás vízzel és levegővel
[6 empty] | NO2- | MIX | különböző koncentrációjú vizek keverése (=hígítás) | A.As | B+D | öblítővíz fertőtlenítése
[6 empty] | NO3- | I | ioncsere | A.As | FC | töltetcsere
[6 empty] | NO3- | RO | fordított ozmózis | A.As | FR | regenerálás
[6 empty] | NO3- | MIX | különböző koncentrációjú vizek keverése (=hígítás) | A.F | BW | visszamosás vízzel
[6 empty] | T | P | pihentetés | A.F | BW+A | visszamosás vízzel és levegővel
[6 empty] | T | H | hűtés hőcserélővel | A.F | B+D | öblítővíz fertőtlenítése
[6 empty] | T | M | különböző koncentrációjú vizek keverése (=hígítás) | A.F | FC | töltetcsere
[6 empty] | Q | P+ | szivattyúzás (nyomásfokozás/átemelés) | A.F | FR | regenerálás
[6 empty] | P | P+ | szivattyúzás (nyomásfokozás/átemelés) | I | FC | töltetcsere
[6 empty] | P | P- | nyomáscsökkentés | I | FR | regenerálás
[6 empty] | Fe | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | Z | BW | visszamosás vízzel
[6 empty] | Mn | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | Z | BW+A | visszamosás vízzel és levegővel
[6 empty] | As | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | Z | B+D | öblítővíz fertőtlenítése
[6 empty] | NH4+ | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | Z | PF | előszűrlet
[6 empty] | C | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | Z | FC | töltetcsere
[6 empty] | B | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | Z | DT | hősokkos fertőtlenítés
[6 empty] | F | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | Z | FR | regenerálás
[6 empty] | CH4 | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | K | V3 | vas(III) só adagolás (koaguláció)
[6 empty] | H2S | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | K | V3N | természetes vas(III) koaguláció
[6 empty] | CO2 | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | K | Al | koaguláció alumíniumtartalmú derítőszerrel
[6 empty] | M | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | FL | PE | polielektrolit adagolás
[6 empty] | H | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | S | I | iszapelvétel
[6 empty] | T | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | PH | pH- | sav adagolás
[6 empty] | Bio | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | PH | pH+ | lúg adagolás
[6 empty] | Cl | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | H | S | visszasózás
[6 empty] | NO2- | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | H | PO4 | polifoszfát adagolás
[6 empty] | NO3- | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | A | BW | visszamosás vízzel
[6 empty] | Q | P | közbenső tárolás (pihentetés/kontakt tárolás) | A | BW+A | visszamosás vízzel és levegővel
[6 empty] | X1 | [2. kódlista bármely eleme] |  | A | B+D | öblítővíz fertőtlenítése
[6 empty] | X2 | [2. kódlista bármely eleme] |  | A | FC | töltetcsere
[6 empty] | X3 | [2. kódlista bármely eleme] |  | A | FR | regenerálás
[9 empty] | A | DT | hősokkos fertőtlenítés
[9 empty] | G | T | kontakt/pihentető/keverő tartály
[9 empty] | G | AE | ventiláció
[9 empty] | G | AV | vákuumos levegőbevitel
[9 empty] | G | P | porlasztás
[9 empty] | G | P | membrános gáztalanítás
[9 empty] | GV | VG | légbeszívó/légtelenítő szelepek
[9 empty] | FL | PE | polielektrolit adagolás
[9 empty] | DES | UV | UV besugárzás
[9 empty] | DES | Cl | klórgáz (klórosvíz) adagolás
[9 empty] | DES | HY | nátrium-hypoklorit adagolás
[9 empty] | DES | iCl | in-situ aktív klór adagolás
[9 empty] | DES | ClO2 | klór-dioxid adagolás
[9 empty] | DES | O3 | ózon adagolás
[9 empty] | DES | H2O2 | hidrogén-peroxid adagolás
P

## Veszélyek regisztere
|  | Technológia prefixumok |  |  |  | Veszély azonosítása |  |  | Kockázat értékelés |  |  |  | Megelőző tevékenység | [6 empty] | Ellenőrző tevékenység / Felügyeleti rendszer (monitoring) | [7 empty] | Helyesbítő (korrekciós) tevékenységek |  |  |  | Megjegyzés/feljesztési javaslat
Lépés | Vízellátási egység | 1 | 2 | 3 | Típus | Veszély forrás | Megnevezése | Veszély jellege F/K/M/B/R | Valószínűség 1-5 | Súlyosság 1-5 | Kockázat 1-25 | Kockázat jellege A/K/M/E | Megelőző tevékenység | Tevékenység hivatkozott dokumentuma | Gyakoriság | Felelős | Dokumentálás, nyilvántartás, feljegyzés | Intézkedés | Intézkedés hivatkozott dokumentuma | Eljárás/módszer | Ellenőrző tevékenység hivatkozott dokumentuma | paraméter | beavatkozási érték | Ellenőrzés helye | gyakoriság | Felelős személy | Dokumentálás, nyilvántartás, feljegyzés | Korrekciós intézkedés | Tevékenység hivatkozott dokumentuma | Felelős | Dokumentálás, nyilvántartás, feljegyzés
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | A vízbázis réteg eredetű szennyezése a hidrogeológiai védőidomok területén illegális, szakszerűtlen vízkivételből adódóan | Zavarosság (homokszemcsék, mechanikai szennyeződés) a vízbázis vízében | F
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | A vízbázis réteg eredetű szennyezése a hidrogeológiai védőidomok területén illegális, szakszerűtlen vízkivételből adódóan | Bakteriológiailag szennyezett a vízbázis | M
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | A vízbázis réteg eredetű szennyezése a hidrogeológiai védőidomok területén illegális, szakszerűtlen vízkivételből adódóan | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | A vízadó réteg elszennyeződése extrém környezeti körülmények miatt (extrém időjárás, környezeti katasztrófa) | Zavarosság (homokszemcsék, mechanikai szennyeződés) a vízbázis vízében | F
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | A vízadó réteg elszennyeződése extrém környezeti körülmények miatt (extrém időjárás, környezeti katasztrófa) | Magas szervesanyag-tartalom a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | A vízadó réteg elszennyeződése extrém környezeti körülmények miatt (extrém időjárás, környezeti katasztrófa) | Mű- és szervestrágya maradványok (NH4+,NO3-, NO2- ), egyéb kémiai anyagok a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | A vízadó réteg elszennyeződése extrém környezeti körülmények miatt (extrém időjárás, környezeti katasztrófa) | Bakteriológiailag szennyezett a vízbázis | M
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Utánpótlódást meghaladó vízkivétel a vízbázis kútjaiból/ tartós terhelés-növekedés | a vízbázis kémiai indikátor paramétereinek változása (pl. mangántartalom növekedés) | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Utánpótlódást meghaladó vízkivétel a vízbázis kútjaiból/ tartós terhelés-növekedés | Mű- és szervestrágya maradványok (NH4+,NO3-, NO2- ) | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Veszélyes területhasznosítás a vízbázis utánpótlódási területén | Magas szervesanyag-tartalom a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Veszélyes területhasznosítás a vízbázis utánpótlódási területén | Mű- és szervestrágya maradványok (NH4+,NO3-, NO2- ) | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Veszélyes területhasznosítás a vízbázis utánpótlódási területén | Peszticidek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Veszélyes területhasznosítás a vízbázis utánpótlódási területén | Bakteriológiai szennyezés a vízbázis vízében | M
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Infrastrukturális területhasználat ( pl. országút vízzáró vízelvezetése nem megoldott) | Olaj/olajszármazék a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Infrastrukturális területhasználat ( pl.üzemanyag tárolás, szállítás ) | Olaj/olajszármazékok, toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Bányászati tevékenység (bányák víztelenítése, víztartó rétegek kitermelése | vízszint csökkenés, vízhiány | F
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Bányászati tevékenység (Kutatófúrások, mélyfúrásokba kerülő idegen anyag/ vízadó rétegek keveredése/ veszélyes iszapok, zagyok tárolása, meddőhányók és egyéb bányászati hulladékok nem megfelelő kezelése | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Ipari tevékenységek/vízkivétel ipari célokra | vízszint csökkenés, vízhiány | F
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Ipari tevékenységek/technológiákból történő közvetlen kibocsátás | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Ipari tevékenységek/technológiákból történő közvetlen kibocsátás | Radiológiai szennyezés | R
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Ipari tevékenységek/tárolt vegyi anyagok környezetbe kerülése, föld alatti tartályok kockázata | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Antropogén eredetű radiológiai szennyezés | Radiológiai szennyezés | R
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Természetes (földtani) eredetű radiológiai szennyezés | Radiológiai szennyezés | R
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Ipari tevékenységek/vegyi anyagok szállítása, föld alatti vezetékek (kőolaj és egyéb szénhidrogének) | Olaj/olajszármazékok, toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Ipari tevékenységek/Ipari szennyvizek tisztítása és a tisztításkor keletkező iszapok lerakása. | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Ipari tevékenységek/Ipari hulladékok,veszélyes hulladékok lerakása, tárolása | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Urbanizáció/nagy mennyiségű szennyvíz keletkezése, szennyvíztisztítók hiánya | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Urbanizáció/nagy mennyiségű szennyvíz keletkezése, szennyvíztisztítók hiánya | A víz bakteriológiai jellemzőinek megváltozása magas telepszám/egyéb mikroszervezetek elszaporodása | M
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Urbanizáció/ szennyvízszikkasztók és derítők | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Urbanizáció/ szennyvízszikkasztók és derítők | A víz bakteriológiai jellemzőinek megváltozása/ magas telepszám | M
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Urbanizáció/ kommunális szilárd és folyékony hulladéklerakó | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Urbanizáció/ egyéb hulladéklerakók: pl. építési törmelék, veszélyes hulladékok | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Védett Felszín alatti víz | Urbanizáció/ Kommunális szilárd és folyékony hulladéklerakó | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | A vízbázis évszakos vagy időjárás függő változása | A nyers víz bakteriológiai jellemzőinek megváltozása /magas telepszám | M
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | A vízbázis évszakos vagy időjárás függő változása | egyéb mikroszervezetek elszaporodása | B
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | A vízbázis évszakos vagy időjárás függő változása | KOIps növekedése | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | A vízbázis évszakos vagy időjárás függő változása | Zavarosság növekedése | F
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | A vízbázis évszakos vagy időjárás függő változása | Szag, hőmérséklet | F
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | A vízbázis évszakos vagy időjárás függő változása | biológiai aktivitás miatt toxikus vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Idegenkezűség, szándékos szennyezés, terrorizmus | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Idegenkezűség, szándékos szennyezés, terrorizmus | Bakteriológiailag szennyezett víz | M
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Idegenkezűség, szándékos szennyezés, terrorizmus | Radiológiai szennyezés | R
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Havária, baleset | Radiológiai szennyezés | R
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Havária, baleset | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Algák és cianobaktériumok elszaporodása | Algatoxinok megjelenése | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Közlekedésből, szállításból bekövetkező szennyezés | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Urbanizáció/nagy mennyiségű szennyvíz keletkezése, szennyvíztisztítók hiánya | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Urbanizáció/nagy mennyiségű szennyvíz keletkezése, szennyvíztisztítók hiánya | KOIps növekedése | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Urbanizáció/nagy mennyiségű szennyvíz keletkezése, szennyvíztisztítók hiánya | Bakteriológiailag szennyezett víz | M
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Urbanizáció/nagy mennyiségű szennyvíz keletkezése, szennyvíztisztítók hiánya | egyéb mikroszervezetek elszaporodása | B
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Urbanizáció/nagy mennyiségű szennyvíz keletkezése, szennyvíztisztítók hiánya | Gyógyszermaradványok a vízbázis vízében | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Aszály | Vízhiány | F
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Árvíz | Vízhiány | F
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Idegenforgalomból, turizmusból adódó szennyezés | Úszó, lebegő kommunális hulladék megjelenése | F
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Idegenforgalomból, turizmusból adódó szennyezés | KOIps növekedése | K
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Idegenforgalomból, turizmusból adódó szennyezés | A víz bakteriológiai jellemzőinek megváltozása /magas telepszám | M
1 | Vízbázis |  |  |  | Sérülékeny felszíni alatti víz, felszíni víz | Feliszapolódás növekedése | Zavarosság (homokszemcsék, mechanikai szennyeződés) a vízbázis vízében | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Kútban (csőfal, szűrő, termelőcső) karbonátos, vasas lerakódások, biofilm kialakulása (inkrusztáció | Telepszámnövekedés a nyersvízben | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Kútban (csőfal, szűrő, termelőcső) karbonátos, vasas lerakódások, biofilm kialakulása (inkrusztáció | Vízminőségromlás, vas-, mangántartalom növekedése | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Szennyező anyag bejutása nem-megfelelő munkavégzésből adódóan a kút megbontásával nem járó munkavégzés esetén (pl. nyersvízvezetéken végzett beavatkozás) | Zavarosságnövekedés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Szennyező anyag bejutása nem-megfelelő munkavégzésből adódóan a kút megbontásával nem járó munkavégzés esetén (pl. nyersvízvezetéken végzett beavatkozás) | Általános vízkémiai paraméter(ek) változása, szennyezésjelző indikátor paraméterek (makroszennyezők) megjelenése, növekedése; Szerves és szervetlen mikroszennyező anyagok bejutása | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Szennyező anyag bejutása nem-megfelelő munkavégzésből adódóan a kút megbontásával nem járó munkavégzés esetén (pl. nyersvízvezetéken végzett beavatkozás) | Telepszámnövekedés a nyersvízben | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Szennyező anyag bejutása nem-megfelelő munkavégzésből adódóan a kút megbontásával nem járó munkavégzés esetén (pl. nyersvízvezetéken végzett beavatkozás) | Patogén mikroorganizmusok a nyersvízben | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Szennyező anyag bejutása nem-megfelelő munkavégzésből adódóan a kút megbontásával járó munkavégzés esetén (pl. szivattyú csere) | Zavarosságnövekedés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Szennyező anyag bejutása nem-megfelelő munkavégzésből adódóan a kút megbontásával járó munkavégzés esetén (pl. szivattyú csere) | Általános vízkémiai paraméter(ek) változása, szennyezésjelző indikátor paraméterek (makroszennyezők) megjelenése, növekedése; Szerves és szervetlen mikroszennyező anyagok bejutása | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Szennyező anyag bejutása nem-megfelelő munkavégzésből adódóan a kút megbontásával járó munkavégzés esetén (pl. szivattyú csere) | Telepszámnövekedés a nyersvízben | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Szennyező anyag bejutása nem-megfelelő munkavégzésből adódóan a kút megbontásával járó munkavégzés esetén (pl. szivattyú csere) | Patogén mikroorganizmusok a nyersvízben | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Szivattyú meghibásodás / javítás utáni tisztítás- elmulasztása | Olaj/olajszármazék a nyers vízben | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Talajvíz, csapadékvíz bejutása a kút, kútfej szerkezeti hibájából (építéskori hiba, vagy elöregedés, sérülés) | Zavarosságnövekedés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Talajvíz, csapadékvíz bejutása a kút, kútfej szerkezeti hibájából (építéskori hiba, vagy elöregedés, sérülés) | Általános vízkémiai paraméter(ek) változása, szennyezésjelző indikátor paraméterek (makroszennyezők) megjelenése, növekedése; Szerves és szervetlen mikroszennyező anyagok bejutása | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Talajvíz, csapadékvíz bejutása a kút, kútfej szerkezeti hibájából (építéskori hiba, vagy elöregedés, sérülés) | Telepszámnövekedés a nyersvízben | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Talajvíz, csapadékvíz bejutása a kút, kútfej szerkezeti hibájából (építéskori hiba, vagy elöregedés, sérülés) | Patogén mikroorganizmusok a nyersvízben | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Kútpalást sérülés, kút szűrőzési hibája, szűrőváz sérülés, errózió, korrózió, szivattyú egyenetlen indítása, a gyűrűstér kavicsolása nem megfelelő | Mélyfúrású kutak üzemeltetése során a vízbe szennyeződés kerül (pl.: homok) | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Kútpalást sérülés, kút szűrőzési hibája, szűrőváz sérülés, errózió, korrózió, szivattyú egyenetlen indítása, a gyűrűstér kavicsolása nem megfelelő | Mélyfúrású kutak üzemeltetése során a vízbe kémiai szennyeződés kerül | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | A kút szűrőzésének hibája vagy egyéb szerkezeti hiba | Zavarosság (homokszemcsék, mechanikai szennyeződés) a nyers vízben | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | A vízadó/talajvíz rétegek közötti hidraulikai kapcsolat/a kút szerkezetének (tömszelence/palást) hibája | bizonyos kémiai szennyező anyagok a vízben (pl.: ammónium, arzén) | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Kút termelőcső repedése, törése, kút beszakadása. | vízmennyiség csökkenése | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Kútfejen a kábelvezetés helyén tömszelence hiánya, meghibásodása; | Szennyezett víz, vagy szennyezett levegő beszívása, bejutása a kútfejen keresztűl a kút vízterébe (nitrifikáció beindulása, egyéb kémiai anyagok megjelenése) | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Kútfejen a kábelvezetés helyén tömszelence hiánya, meghibásodása; | Szennyezett levegő beszívása, bejutása a kútfejen keresztűl a kút vízterébe (mikroorganizmusok megjelenése) | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | vízhozam szabályozás, nyitási , zárási hiba | vízmennyiségi probléma | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | kosütés miatt a kút kiesik a termelésből, szerelvények, nyersvízhálózat mechanikai sérülése, idegen anyag bejutása a nyersvíz gyűjtőhálózatba | vízmennyiség csökkenése | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | kosütés miatt a kút kiesik a termelésből, szerelvények, nyersvízhálózat mechanikai sérülése, idegen anyag bejutása a nyersvíz gyűjtőhálózatba | a kút környezetéből beoldódó kémiai anyag | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | kosütés miatt a kút kiesik a termelésből, szerelvények, nyersvízhálózat mechanikai sérülése, idegen anyag bejutása a nyersvíz gyűjtőhálózatba | telepszám emelkedés, patogén baktériumok a kútvízben | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Környezeti vagy egyéb forrás, iszaposodás, mechanikai behatás, korrózió, nem megfelelő üzemeltetés, | Mélyfúrású kutak üzemeltetése során a vízbe kémia szennyeződés kerül | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Környezeti vagy egyéb forrás, iszaposodás, mechanikai behatás, korrózió, nem megfelelő üzemeltetés, | Mélyfúrású kutak üzemeltetése során a vízbe fizikai szennyeződés kerül (korrózió következtében leváló anyagdarabok) | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Környezeti vagy egyéb forrás, iszaposodás, mechanikai behatás, korrózió, nem megfelelő üzemeltetés, | Mélyfúrású kutak üzemeltetése során a vízbe biológiai szennyeződés kerül | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Magas vízszint (belvíz, árvíz), csőkötéseknél, kábelvezetéseknél befolyhat a víz a kútba | Belvíz és árvíz bejutása a kútba (iszapos, homokos víz) | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Magas vízszint (belvíz, árvíz), csőkötéseknél, kábelvezetéseknél befolyhat a víz a kútba | Belvíz és árvíz bejutása a kútba (a vízben oldott anyagok) | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Magas vízszint (belvíz, árvíz), csőkötéseknél, kábelvezetéseknél befolyhat a víz a kútba | Belvíz és árvíz bejutása a kútba (mikroorganizmusok jelenléte) | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Homok bejutása a rendszerbe a kút szerkezeti hibájából adódóan | Homoktartalom növekedése | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Pangó víz bekerülése a rendszerbe tartalék kút bekapcsolása esetén | Telepszámnövekedés a nyersvízben | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | Pangó víz bekerülése a rendszerbe tartalék kút bekapcsolása esetén | Feldúsult vas-, mangántartalom (átlagosnál magasabb) a nyers vízben | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | villamos zavar miatt több szivattyú leállása | elégtelen vízkivétel | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | a kémiailag kifogásolt/nem megfelelő minőségű nyers víz (Arzén, Bór, Fluorid, Nitrát) a kezelési technológia hiányóból adódóan a fogyasztóhoz jut | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a nyers vízben | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | a kémiailag kifogásolt/nem megfelelő minőségű nyers víz (Klorid, Szulfát, Nátrium, Keménység) a kezelési technológia hiányóból adódóan a fogyasztóhoz jut | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a nyers vízben | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mélyfúrású kútból | a kémiailag kifogásolt/nem megfelelő minőségű nyers víz (ammónium, nitrit) a kezelési technológia hiányóból adódóan a fogyasztóhoz jut | Nitrit képződés lehetősége | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízkivétel karsztvíz kútból, talajvíz kútból | A kút szerkezetének meghibásodása | Zavarosság (homokszemcsék, mechanikai szennyeződés) a nyers vízben | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízkivétel karsztvíz kútból, talajvíz kútból | A kút szerkezetének meghibásodása | vízbe biológiai szennyeződés kerül (mikroorganizmusok) | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízkivétel karsztvíz kútból, talajvíz kútból | A kút szerkezetének meghibásodása | vízbe kémiai szennyeződés kerül | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízkivétel karsztvíz kútból, talajvíz kútból | Szivattyú meghibásodása/javítás utáni tisztítás-fertőtlenítés elmulasztása | Olaj/olajszármazék a nyers vízben | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízkivétel karsztvíz kútból, talajvíz kútból | Szivattyú meghibásodása/javítás utáni tisztítás-fertőtlenítés elmulasztása | A nyers víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas/egyéb mikroszervezetek elszaporodása | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízkivétel karsztvíz kútból, talajvíz kútból | akna sérülése | mennyiség csökkenés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízkivétel karsztvíz kútból, talajvíz kútból | Szennyező anyag bejutása az aknába nem-megfelelő munkavégzésből adódóan az akna | Általános vízkémiai paraméter(ek) változása, szennyezésjelző indikátor paraméterek (makroszennyezők) megjelenése, növekedése; Szerves és szervetlen mikroszennyező anyagok bejutása | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízkivétel karsztvíz kútból, talajvíz kútból | Szennyező anyag bejutása az aknába nem-megfelelő munkavégzésből adódóan az akna | Zavarosság | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízkivétel karsztvíz kútból, talajvíz kútból | Szennyező anyag bejutása az aknába nem-megfelelő munkavégzésből adódóan az akna | Telepszámnövekedés a nyersvízben | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízkivétel karsztvíz kútból, talajvíz kútból | Nyomócső levegőt szív be a kút leállításakor | A nyers víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas/egyéb mikroszervezetek elszaporodása | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | Szívócső szerkezetének sérülése | Iszap, hordalék bejutása a szívócsőbe | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | Szívócső szerkezetének sérülése | Bakteriológiailag/ biológiailag szennyezett nyersvíz bejutása a vízkivételi rendszerbe | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | Élővíz | Vándorkagylók bejutása, megtelepedése | B
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | Szivattyú meghibásodása/javítás utáni tisztítás-fertőtlenítés elmulasztása | Olaj/olajszármazék a nyers vízben | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | Állati tetem/hal a nyersvíz kútban | A nyers víz biológiai megváltozása | B
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | A kút szerkezetének meghibásodása | Bakteriológiailag/ biológiailag szennyezett nyersvíz bejutása a vízkivételi rendszerbe | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | Nyersvíz szivornya végén a védőkosár leválása/rongálódása | biológiailag szennyezett nyersvíz bejutása a vízkivételi rendszerbe | B
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | Nyersvíz szivornya végén a védőkosár leválása/rongálódása | mennyiségi csökkenés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | Nyersvíz bejutás gátlása, bejövő nyersvíz mennyiség csökkenése/ időjárás | mennyiségi csökkenés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | Nyersvíz bejutás gátlása, bejövő nyersvíz mennyiség csökkenése/ szívócső jegesedése | mennyiségi csökkenés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | Nyersvíz bejutás gátlása, bejövő nyersvíz mennység csökkenése/ szívócső mosatásának elmaradása | vízhigiéniás feltételek romlása (bakteriológiai vízminőségromlás | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | Nyersvíz továbbításának gátlása, a nyersvíz mennyiség csökkenése/ áramszünet | mennyiségi csökkenés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | Szivattyú meghibásodása/javítás utáni tisztítás-fertőtlenítés elmulasztása | Bakteriológiailag szennyezett nyersvíz bejutása a vízkivételi rendszerbe | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel természetes felszíni vízből | Szivattyú meghibásodása/javítás utáni tisztítás-fertőtlenítés elmulasztása | Biológiailag szennyezett nyersvíz bejutása a vízkivételi rendszerbe | B
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | Időjárási események: Intenzív csapadék, olvadás, árvízveszély | Zavarosság növekedése | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | Időjárási események: Intenzív csapadék, olvadás, árvízveszély | szerves anyag növekedése | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | Időjárási események: Intenzív csapadék, olvadás, árvízveszély | mikrobiológiai szervezetszám növekedése | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | tárolóban, illetve annak területén végzendő turisztikai tevékenység | hulladék megjelenése, darabos szennyezőanyagok megjelenése | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | tárolóban, illetve annak területén végzendő turisztikai tevékenység | hulladékból, vagy egyéb hátrahagyott anyagból történő kémiai anyag megkelenése | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | tárolóban, illetve annak területén végzendő turisztikai tevékenység | zavarosság | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | Szennyező anyag bejutása a tárolóba nem-megfelelő munkavégzésből adódóan | Általános vízkémiai paraméter(ek) változása, szennyezésjelző indikátor paraméterek (makroszennyezők) megjelenése, növekedése; Szerves és szervetlen mikroszennyező anyagok bejutása | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | Hőmérsékletváltozáshoz kapcsolódó biokémiai folyamatok | Szag megjelenése | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | Hőmérsékletváltozáshoz kapcsolódó biokémiai folyamatok | NH4+ tartalom növekedése | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | Hőmérsékletváltozáshoz kapcsolódó biokémiai folyamatok | Mikroszkópos biológiai szervezetszám növekedése | B
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | Hőmérsékletváltozáshoz kapcsolódó biokémiai folyamatok | mikrobiológiai szervezetszám növekedése | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | Aszály | mennyiség csökkenés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | tárolóba érkező hordalék | zavarosság (feliszapolódás) | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | zárógát sérülése, gátszakadás | mennyiség csökkenés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | zárógát sérülése, gátszakadás | zavarosság | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | zárógát sérülése, gátszakadás | szerves anyag tartalom növekedése | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | szándékos károkozás | mennyiség csökkenés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | szándékos károkozás | kémiai szennyező anyag bejutása | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | szándékos károkozás | mikrobiológiai szervezetszám növekedése | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | vízszintszabályozó sérülése | mennyiség csökkenés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | áramszünet (villamos hálózati zavar) | mennyiség csökkenés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | Nyersvíz kivételi csővezeték rendszer sérülése | mennyiség csökkenés | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | Nyersvíz kivételi csővezeték rendszer sérülése | zavarosság | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | vízkivétel mesterséges tározóból | Hőmérsékletváltozáshoz kapcsolódó biokémiai folyamatok | toxikus vegyületek (pl algatoxin) megjelenése a nyersvízben | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Nyersvíz szállítás, gyűjtőhálózat | Nyersvíz-gyűjtő vezeték szerkezeti meghibásodása | Idegen kémiai anyag bejutása a talajvízből | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Nyersvíz szállítás, gyűjtőhálózat | Vezeték lerakódások hirtelen leválása/vízirány megfordulása/visszacsapó szelepek hibája | Visszacsapó szelep meghibásodás miatt bejutó szennyeződés (csőlerakódások) | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Nyersvíz szállítás | Vezeték lerakódások hirtelen leválása/vízirány megfordulása/visszacsapó szelepek hibája | Visszacsapó szelep meghibásodás miatt bejutó szennyeződés (vas) | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Nyersvíz szállítás | Vezeték lerakódások hirtelen leválása/vízirány megfordulása/visszacsapó szelepek hibája | A nyers víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Nyersvíz szállítás | Vezeték korróziója/ a belső felület porózussá válása | Oldott kémiai anyagok a nyers vízben | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Nyersvíz szállítás | Kioldódás a vezetékből | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a nyers vízben | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Nyersvíz szállítás | Nyersvíz-gyűjtő vezeték szerkezeti meghibásodása | Toxikus vagy egyéb kémiai vegyületek a nyers vízben | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Nyersvíz szállítás | Nyersvíz-gyűjtő vezeték szerkezeti meghibásodása | A nyers víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas/egyéb mikroszervezetek elszaporodása | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízátvétel | társ vízmű által nem megfelelő víz szolgáltatása | zavarosság | F
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízátvétel | társ vízmű által nem megfelelő víz szolgáltatása | mikrobiológiai szervezetszám emelkedése az átvett vízben | M
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízátvétel | társ vízmű által nem megfelelő víz szolgáltatása | mikroszkópos biológiai szervezetszám növekedése | B
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízátvétel | társ vízmű által nem megfelelő víz szolgáltatása | kémiai szennyezőanyag jut az elosztóhálózatba (pl.: vas, mangán, stb.) | K
2 | Vízbeszerzés |  |  |  | Vízátvétel | a társ vízmű szerelvényeinek korróziója, visszacsapó szelep meghibásodása | szerkezeti darab kerül a szolgáltatott vízbe, vezetékbe (mennyiségi csökkenés, zavarosság) | F
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G | AC | gáztalanítás | kompresszor hiba | maradék gáztartalom a gáztalanított vízben | F
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G | AC; AV; AE; | gáztalanítás | levegőrendszer sérülése | maradék gáztartalom a gáztalanított vízben | F
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | GV | VG | gáztalanítás | légbeszívó/légtelenítő szelep hibája | maradék gáztartalom a gáztalanított vízben | F
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G | AV | gáztalanítás | nem megfelelő torlónyomás a gáztalanító ejektor nyomoldalán | maradék gáztartalom a gáztalanított vízben | F
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G | AC; AV; AE; | gáztalanítás | nem megfelelő minőségű légbevitel, technológiai levegőrendszer elszennyeződése | mikrobiológiai szennyeződés, telepszám emelkedés | M
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G | AC; AV; AE; | gáztalanítás | nem megfelelő minőségű légbevitel, technológiai levegőrendszer elszennyeződése | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G | AC; AV; AE; | gáztalanítás | nem megfelelő minőségű légbevitel, technológiai levegőrendszer elszennyeződése | mikroszkópos biológiai szervezetek bejutása, elszaporodása | B
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G | AC | gáztalanítás | technológiai levegőrendszer elszennyeződése | nem megfelelő minőségű légbevitel, olaj a levegőrendszerben | K
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G |  | gáztalanítás | gáztalanító szerkezeti sérülése | mikrobiológiai szennyeződés, telepszám emelkedés | M
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G |  | gáztalanítás | gáztalanító szerkezeti sérülése | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G |  | gáztalanítás | gáztalanító szerkezeti sérülése | gáztalanító felületén mikroszkópos biológiai szervezetek elszaporodása | B
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G | I | gáztalanítás | gáztalanító iszapolásának hibája, elmaradása | zavarosság, lebegőanyag-tartalom emelkedése a gáztalanított vízben | F
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G | I | gáztalanítás | gáztalanító iszapolásának hibája, elmaradása | mikrobiológiai szennyeződés, telepszám emelkedés | M
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G | I | gáztalanítás | gáztalanító iszapolásának hibája, elmaradása | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | CH4; CO2; H2S | G | I | gáztalanítás | gáztalanító iszapolásának hibája, elmaradása | mikroszkópos biológiai szervezetek megjelenése a gáztalanított vízben | B
3 | Vízkezelés | Fe | OX | AC; AV; AE; BA; | oxidáció levegővel | elégtelen mennyiségű (kevés) légbevitel | maradék oldott vastartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Mn | OX | AC; AV; AE; BA; | oxidáció levegővel | elégtelen mennyiségű (kevés) légbevitel | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2 | OX; Bio | AC; AV; AE; BA; | oxidáció levegővel | elégtelen mennyiségű (kevés) légbevitel | maradék nitrittartalom a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+ | OX; Bio | AC; AV; AE; BA; | oxidáció levegővel | elégtelen mennyiségű (kevés) légbevitel | maradék ammóniumtartalom a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | H2S | OX | AC; AV; AE; BA; | oxidáció levegővel | elégtelen mennyiségű (kevés) légbevitel | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe, Mn, As, CH4, H2S, CO2; | OX; Bio | AC | oxidáció levegővel | nem megfelelő minőségű légbevitel (nem olajmentes kompresszor esetén olaj/cseppleválasztó ürítésének elmaradása) | idegen kémiai anyag (pl. olaj) a levegőztetett vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe | OX | BO | oxidáció palackos oxigénnel | elégtelen mennyiségű (kevés) oxigénbevitel | maradék oldott vastartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Mn | OX | BO | oxidáció palackos oxigénnel | elégtelen mennyiségű (kevés) oxigénbevitel | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | NH4+ | OX; Bio | BO | oxidáció palackos oxigénnel | elégtelen mennyiségű (kevés) oxigénbevitel | maradék ammóniumtartalom a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2 | OX; Bio | BO | oxidáció palackos oxigénnel | elégtelen mennyiségű (kevés) oxigénbevitel | maradék nitrittartalom a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe, Mn, As, CH4, H2S, CO2; C | OX; Bio | BO | oxidáció palackos oxigénnel | elégtelen minőségű (szennyezett) oxigénbevitel | idegen kémiai anyag megjelenése a levegőztetett vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | elégtelen mennyiségű (kevés) klóradagolás adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | maradék oldott vastartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Mn | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | elégtelen mennyiségű (kevés) klóradagolás adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | As | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | elégtelen mennyiségű (kevés) klóradagolás adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | maradék oldott arzéntartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | NH4+ | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | elégtelen mennyiségű (kevés) klóradagolás adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | maradék ammónium az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | elégtelen mennyiségű (kevés) klóradagolás adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | KOIps növekedése | K
3 | Vízkezelés | Fe | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | fajlagos klóradagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott vastartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Mn | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | fajlagos klóradagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | As | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | fajlagos klóradagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott arzéntartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | NH4+ | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | fajlagos klóradagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék ammónium az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | fajlagos klóradagolás helytelen beállítása, aluladagolás | KOIps növekedése | K
3 | Vízkezelés | NH4+; Fe; Mn; As; C | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás az adagolórendszer hibájából | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés | NH4+; Fe; Mn; As; C | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás az adagolórendszer hibájából | magas maradék klórtartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | NH4+; Fe; Mn; As; C | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás az adagolórendszer hibájából | klórozási melléktermékek (AOX, THM) koncentrációjának növekedése a klórozott vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+; Fe; Mn; As; C | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás az adagolórendszer hibájából | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | NH4+; Fe; Mn; As; C | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás, fajlagos klóradagolás helytelen beállítása | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés | NH4+; Fe; Mn; As; C | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás, fajlagos klóradagolás helytelen beállítása | magas maradék klórtartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | NH4+; Fe; Mn; As; C | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás, fajlagos klóradagolás helytelen beállítása | klórozási melléktermékek (AOX, THM) koncentrációjának növekedése a klórozott vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+; Fe; Mn; As; C | OX | Cl; H; iCl | oxidáció aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás, fajlagos klóradagolás helytelen beállítása | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Fe | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) klór-dioxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | maradék oldott vastartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Mn | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) klór-dioxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | As | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) klór-dioxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | maradék oldott arzéntartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) klór-dioxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | KOIps, TOC növekedése az oxidált vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott vastartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Mn | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | As | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott arzéntartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | KOIps, TOC növekedése | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | klorit koncentrációjának növekedése a kezerlt vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | túladagolás, fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | túladagolás, fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása | klorit koncentrációjának növekedése a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | ClO2 | oxidáció klór-dioxiddal | túladagolás, fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Fe | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | elégtelen mennyiségű (kevés) kálium-permanganát adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | maradék oldott vastartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Mn | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | elégtelen mennyiségű (kevés) kálium-permanganát adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | As | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | elégtelen mennyiségű (kevés) kálium-permanganát adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | maradék oldott arzéntartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | elégtelen mennyiségű (kevés) kálium-permanganát adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | KOIps, TOC növekedése az oxidált vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | elégtelen mennyiségű (kevés) kálium-permanganát adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány vegyszer minőségromlása) | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés | Fe | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | fajlagos kálium-permanganát adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott vastartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Mn | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | fajlagos kálium-permanganát adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | As | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | fajlagos kálium-permanganát adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott arzéntartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | fajlagos kálium-permanganát adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | KOIps, TOC növekedése | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | fajlagos kálium-permanganát adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | mangán koncentrációjának növekedése a kezerlt vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | rózsaszín kezelt víz | F
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | túladagolás, fajlagos kálium-permanganát adagolás helytelen beállítása | mangán koncentrációjának növekedése a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | túladagolás, fajlagos kálium-permanganát adagolás helytelen beállítása | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | KMA | oxidáció kálium-permanganáttal | túladagolás, fajlagos kálium-permanganát adagolás helytelen beállítása | rózsaszín kezelt víz | F
3 | Vízkezelés | Fe | OX | O3 | oxidáció ózonnal | elégtelen mennyiségű (kevés) ózon adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | maradék oldott vastartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Mn | OX | O3 | oxidáció ózonnal | elégtelen mennyiségű (kevés) ózon adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | As | OX | O3 | oxidáció ózonnal | elégtelen mennyiségű (kevés) ózon adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | maradék oldott arzéntartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | O3 | oxidáció ózonnal | elégtelen mennyiségű (kevés) ózon adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | KOIps, TOC növekedése az oxidált vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | O3 | oxidáció ózonnal | elégtelen mennyiségű (kevés) ózon adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés | Fe | OX | O3 | oxidáció ózonnal | fajlagos ózon adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott vastartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Mn | OX | O3 | oxidáció ózonnal | fajlagos ózon adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | As | OX | O3 | oxidáció ózonnal | fajlagos ózon adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott arzéntartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C | OX | O3 | oxidáció ózonnal | fajlagos ózon adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | KOIps, TOC növekedése | K
3 | Vízkezelés |  | OX | O3 | oxidáció ózonnal | fajlagos ózon adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés |  | OX | O3 | oxidáció ózonnal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | ózon, bromát koncentrációjának növekedése a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés |  | OX | O3 | oxidáció ózonnal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés |  | OX | O3 | oxidáció ózonnal | túladagolás, fajlagos ózonadagolás helytelen beállítása | ózon, bromát koncentrációjának növekedése a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés |  | OX | O3 | oxidáció ózonnal | túladagolás, fajlagos ózonadagolás helytelen beállítása | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Fe | OX | H2O2 | oxidáció hidrogén-peroxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) hidrogén-peroxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | maradék oldott vastartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Mn | OX | H2O2 | oxidáció hidrogén-peroxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) hidrogén-peroxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | As | OX | H2O2 | oxidáció hidrogén-peroxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) hidrogén-peroxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | maradék oldott arzéntartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | KOI;TOC | OX | H2O2 | oxidáció hidrogén-peroxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) hidrogén-peroxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | KOIps, TOC növekedése az oxidált vízben | K
3 | Vízkezelés |  | OX | H2O2 | oxidáció hidrogén-peroxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) hidrogén-peroxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés | Fe | OX | H2O2 | oxidáció hidrogén-peroxiddal | fajlagos hidrogén-peroxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott vastartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Mn | OX | H2O2 | oxidáció hidrogén-peroxiddal | fajlagos hidrogén-peroxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | As | OX | H2O2 | oxidáció hidrogén-peroxiddal | fajlagos hidrogén-peroxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott arzéntartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | KOI;TOC | OX | H2O2 | oxidáció hidrogén-peroxiddal | fajlagos hidrogén-peroxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | KOIps, TOC növekedése | K
3 | Vízkezelés |  | OX | H2O2 | oxidáció hidrogén-peroxiddal | fajlagos hidrogén-peroxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés |  | OX | H2O2 | oxidáció hidrogén-peroxiddal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés |  | OX | H2O2 | oxidáció hidrogén-peroxiddal | túladagolás, fajlagos hidrogén-peroxid adagolás helytelen beállítása | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | As; C | K | V3; Al | vegyszeres koaguláció | vegyszer minőségi problémái | kémiai jellemzők (pl. As, TOC, KOIps) romlása a derített vízben, derítés hatékonyságának csökkenése | K
3 | Vízkezelés | As; C | K | V3; Al | vegyszeres koaguláció | vegyszer minőségi problémái | zavarosság emelkedése a derített vízben | F
3 | Vízkezelés | As; C | K | V3; Al | vegyszeres koaguláció | vegyszer elkeveredése, koaguláció hidrodinamikája nem megfelelő | kémiai jellemzők (pl. As, TOC, KOIps) romlása a derített vízben, derítés hatékonyságának csökkenése | K
3 | Vízkezelés | As; C | K | V3; Al | vegyszeres koaguláció | vegyszer elkeveredése, koaguláció hidrodinamikája nem megfelelő | zavarosság emelkedése a derített vízben | F
3 | Vízkezelés | As; C | K | V3; Al | vegyszeres koaguláció | elégtelen mennyiségű (kevés) derítőszer adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | kémiai jellemzők (pl. As, TOC, KOIps) romlása a derített vízben, derítés hatékonyságának csökkenése | K
3 | Vízkezelés | As; C | K | V3; Al | vegyszeres koaguláció | elégtelen mennyiségű (kevés) derítőszer adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | zavarosság emelkedése a derített vízben | F
3 | Vízkezelés | As; C | K | V3; Al | vegyszeres koaguláció | fajlagos derítőszer adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | kémiai jellemzők (pl. As, TOC, KOIps) romlása a derített vízben, derítés hatékonyságának csökkenése | K
3 | Vízkezelés | As; C | K | V3; Al | vegyszeres koaguláció | fajlagos derítőszer adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | zavarosság emelkedése a derített vízben | F
3 | Vízkezelés | As; C | K | V3; Al | vegyszeres koaguláció | vegyszer minőségi problémái | maradék derítőszer a kezelt vízben (pl.: Al) | K
3 | Vízkezelés | As; C | K | V3; Al | vegyszeres koaguláció | túladagolás az adagolórendszer hibájából | maradék derítőszer a kezelt vízben (pl.: Al) | K
3 | Vízkezelés | C | FL | PE | vegyszeres flokkuláció | vegyszer minőségi problémái | kémiai jellemzők (pl. TOC, KOIps) romlása a derített vízben, derítés hatékonyságának csökkenése | K
3 | Vízkezelés | C | FL | PE | vegyszeres flokkuláció | vegyszer minőségi problémái | zavarosság emelkedése a derített vízben | F
3 | Vízkezelés | C | FL | PE | vegyszeres flokkuláció | vegyszer elkeveredése, flokkuláció hidrodinamikai feltétele nem megfelelő | kémiai jellemzők (pl. TOC, KOIps) romlása a derített vízben, derítés hatékonyságának csökkenése | K
3 | Vízkezelés | C | FL | PE | vegyszeres flokkuláció | vegyszer elkeveredése, flokkuláció hidrodinamikai feltétele nem megfelelő | zavarosság emelkedése a derített vízben | F
3 | Vízkezelés | C | FL | PE | vegyszeres flokkuláció | elégtelen mennyiségű (kevés) segéd-derítőszer adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | kémiai jellemzők (pl. TOC, KOIps) romlása a derített vízben, derítés hatékonyságának csökkenése | K
3 | Vízkezelés | C | FL | PE | vegyszeres flokkuláció | elégtelen mennyiségű (kevés) segéd-derítőszer adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | zavarosság emelkedése a derített vízben | F
3 | Vízkezelés | C | FL | PE | vegyszeres flokkuláció | fajlagos derítőszer adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | kémiai jellemzők (pl. TOC, KOIps) romlása a derített vízben, derítés hatékonyságának csökkenése | K
3 | Vízkezelés | C | FL | PE | vegyszeres flokkuláció | fajlagos derítőszer adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | zavarosság emelkedése a derített vízben | F
3 | Vízkezelés | C | FL | PE | vegyszeres flokkuláció | vegyszer minőségi problémái | maradék segédderítőszer a kezelt vízben (pl.: akrilamid) | K
3 | Vízkezelés | C | FL | PE | vegyszeres flokkuláció | túladagolás az adagolórendszer hibájából | maradék segédderítőszer a kezelt vízben (pl.: akrilamid) | K
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F |  | szűrő üzemeltetés | Szűrőgyertya sérülése | szűrőanyagy/támréteg jelenléte a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F |  | szűrő üzemeltetés | Nem megfelelő szűrési sebesség | Zavarosság növekedése a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F |  | szűrő üzemeltetés | Szűrő szerkezeti sérülése | Zavarosság növekedése a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F |  | szűrő üzemeltetés | Szűrő áttörés a rávezetett víz minőségének romlásából adódóan | Zavarosság növekedése a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F | BW; BW+A | szűrő üzemeltetés | Szűrőtöltet visszamosás elmaradása, elégtelensége | Zavarosság növekedése a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; Na; B; F, H | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F; RO; I |  | szűrő üzemeltetés | Szűrőellenállás jelentős növekedése a rávezetett víz minőségének romlásából adódóan | szűrt víz hozamának visszaesése | F
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; Na; B; F, H | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F | BW; BW+A | szűrő üzemeltetés | Szűrőtöltet visszamosás elmaradása, elégtelensége | Szűrt víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas, egyéb mikroszervezetek elszaporodása | M
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; Na; B; F, H | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F; RO; I |  | szűrő üzemeltetés | Szűrő karbantartás utáni fertőtlenítésének elmulasztása, elégtelensége | Szűrt víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; Na; B; F, H | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F; RO; I |  | szűrő üzemeltetés | Szűrő karbantartás utáni fertőtlenítésének elmulasztása, elégtelensége | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | m
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; Na; B; F, H | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F; RO; I |  | szűrő üzemeltetés | Szűrő karbantartás utáni fertőtlenítésének elmulasztása, elégtelensége | Szűrt vízben mikroszkóposbiológiai szervezetek elszaporodása magas, egyéb | B
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; Na; B; F | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F; RO; I |  | szűrő üzemeltetés | Szűrő áttörés a rávezetett víz minőségének romlásából adódóan | Szűrt vízben mikroszkóposbiológiai szervezetek elszaporodása magas, egyéb | B
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; Na; B; F | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F; RO; I |  | szűrő üzemeltetés | Szűrő áttörés a rávezetett víz minőségének romlásából adódóan | Szűrt víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; Na; B; F | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F; RO; I |  | szűrő üzemeltetés | Szűrő áttörés a rávezetett víz minőségének romlásából adódóan | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
2 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; Na; B; F, H | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F; RO; I |  | szűrő üzemeltetés | Szűrőtartály szerkezeti meghibásodása | Szűrt vízben mikroszkóposbiológiai szervezetek elszaporodása magas, egyéb | B
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; Na; B; F, H | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F; RO; I |  | szűrő üzemeltetés | Szűrőtartály szerkezeti meghibásodása | Szűrt víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | NH4+; NO2; Fe; Mn; As; C; M; Cl; Na; B; F, H | SF; CF; CA; Bi; Z; A.As; A.F; RO; I |  | szűrő üzemeltetés | Szűrőtartály szerkezeti meghibásodása | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | NH4+ | Z |  | zeolit-szűrés (abszorpció, ioncsere) | Szűrőtöltet áttörése túlterhelés miatt | ammónium megjelenése, emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+ | Z |  | zeolit-szűrés (abszorpció, ioncsere) | Szűrő szerkezeti sérülése | ammónium megjelenése, emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+ | Z | FC | zeolit-szűrés (abszorpció, ioncsere) | Szűrőanyag összetétele kedvezőtlen | ammónium megjelenése, emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+ | Z | BW; BW+A | zeolit-szűrés (abszorpció, ioncsere) | Szűrőtöltet hiánya/ töltet elmosása | ammónium megjelenése, emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+ | Z | BW; BW+A | zeolit-szűrés (abszorpció, ioncsere) | Szűrőtöltet visszamosás elmaradása, elégtelensége | ammónium megjelenése, emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+ | Z | FC; FR | zeolit-szűrés (abszorpció, ioncsere) | töltetregenerálás/csere elmaradása/elégtelensége | ammónium megjelenése, emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C; M | SF |  | Homokszűrés | Szűrőtöltet áttörése túlterhelés miatt | KOIps, TOC, Fe, Mn, As emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C; M | SF |  | Homokszűrés | Szűrő szerkezeti sérülése | KOIps, TOC, Fe, Mn, As emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C; M | SF | FC | Homokszűrés | Szűrőanyag összetétele kedvezőtlen | KOIps, TOC, Fe, Mn, As emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C; M | SF | BW; BW+A | Homokszűrés | Szűrőtöltet hiánya/ töltet elmosása | KOIps, TOC, Fe, Mn, As emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C; M | SF | BW; BW+A | Homokszűrés | Szűrőtöltet visszamosás elmaradása, elégtelensége | KOIps, TOC, Fe, Mn, As emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Fe; Mn; As; C; M | SF |  | Homokszűrés | levegő bekerülésével spontán biológiai nitrifikáció kialakulása a szűrőtölteten (nem nitrifikáló technológia) | nitrittartalom megjelenése, emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Mn; As; | CF | FR | katalitikus szűrés | töltetregenerálás elmaradása/elégtelensége | Zavarosság növekedése a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | Mn; As; | CF |  | katalitikus szűrés | Szűrőtöltet áttörése túlterhelés miatt | kémiai vízminőségi jellemzők (Mn, As) romlása a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Mn; As; | CF |  | katalitikus szűrés | Szűrő szerkezeti sérülése | kémiai vízminőségi jellemzők (Mn, As) romlása a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Mn; As; | CF | FC | katalitikus szűrés | Szűrőanyag összetétele kedvezőtlen | kémiai vízminőségi jellemzők (Mn, As) romlása a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Mn; As; | CF | BW; BW+A | katalitikus szűrés | Szűrőtöltet hiánya/ töltet elmosása | kémiai vízminőségi jellemzők (Mn, As) romlása a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Mn; As; | CF | BW; BW+A | katalitikus szűrés | Szűrőtöltet visszamosás elmaradása, elégtelensége | kémiai vízminőségi jellemzők (Mn, As) romlása a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Mn; As; | CF | FR | katalitikus szűrés | töltetregenerálás elmaradása/elégtelensége | kémiai vízminőségi jellemzők (Mn, As) romlása a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Mn; As; | CF |  | katalitikus szűrés | levegő bekerülésével spontán biológiai nitrifikáció kialakulása a szűrőtölteten (nem nitrifikáló technológia) | nitrittartalom megjelenése, emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+ | Bi |  | biológiai szűrés | Nem megfelelő szűrési sebesség | ammónium megjelenése, nitrit-tartalom emelkedése a biológiailag kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+;NO2- | Bi |  | biológiai szűrés | Nem megfelelő szűrési sebesség | nitrit-tartalom emelkedése a biológiailag kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+ | Bi |  | biológiai szűrés | Szűrő áttörés a rávezetett víz minőségének romlásából adódóan | ammónium megjelenése a biológiailag kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+;NO2- | Bi |  | biológiai szűrés | Szűrő áttörés a rávezetett víz minőségének romlásából adódóan | nitrit-tartalom emelkedése a biológiailag kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+ | Bi |  | biológiai szűrés | nitrifikáló baktériumflóra inaktiválódása, pusztulása a rávezetett víz minőségéből adódóan | ammónium megjelenése, nitrit-tartalom emelkedése a biológiailag kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | NH4+;NO2- | Bi |  | biológiai szűrés | nitrifikáló baktériumflóra inaktiválódása, pusztulása a rávezetett víz minőségéből adódóan | nitrit-tartalom emelkedése a biológiailag kezelt vízben | K
| Vízkezelés | NH4+;NO2- | Bi |  | biológiai szűrés | nitrifikáló baktériumflóra inaktiválódása, pusztulása a szűrőn elszaporodó mikroszkópos biológiai szervezetek miatt | ammónium megjelenése, nitrit-tartalom emelkedése a biológiailag kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | C; Cl | CA |  | aktívszén adszorpció | Nem megfelelő szűrési sebesség | kémiai vízminőségi jellemzők (TOC, NH4+, CL2, THM) romlása a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | C; Cl | CA |  | aktívszén adszorpció | Szűrőtöltet áttörése túlterhelés miatt | kémiai vízminőségi jellemzők (TOC, NH4+, CL2, THM) romlása a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | C; Cl | CA |  | aktívszén adszorpció | Szűrő szerkezeti sérülése | kémiai vízminőségi jellemzők (TOC, NH4+, CL2, THM) romlása a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | C; Cl | CA | FC | aktívszén adszorpció | Szűrőanyag összetétele kedvezőtlen | kémiai vízminőségi jellemzők (TOC, NH4+, CL2, THM) romlása a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | C; Cl | CA | BW; BW+A | aktívszén adszorpció | Szűrőtöltet hiánya/ töltet elmosása | kémiai vízminőségi jellemzők (TOC, NH4+, CL2, THM) romlása a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | C; Cl | CA | BW; BW+A | aktívszén adszorpció | Szűrőtöltet visszamosás elmaradása, elégtelensége | kémiai vízminőségi jellemzők (TOC, NH4+, CL2, THM) romlása a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | C; Cl | CA | FC; FR | aktívszén adszorpció | töltetregenerálás elmaradása/elégtelensége | kémiai vízminőségi jellemzők (TOC, NH4+, CL2, THM) romlása a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | As | A.As |  | Adszorpciós arzénmentesítés | Szűrőtöltet áttörése túlterhelés miatt | Arzéntartalom emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | As | A.As | FC | Adszorpciós arzénmentesítés | Szűrőanyag összetétele kedvezőtlen | Arzéntartalom emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | As | A.As | BW; BW+A | Adszorpciós arzénmentesítés | Szűrőtöltet hiánya/ töltet elmosása | Arzéntartalom emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | As | A.As | BW; BW+A | Adszorpciós arzénmentesítés | Szűrőtöltet visszamosás elmaradása, elégtelensége | Arzéntartalom emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | As | A.As | FC; FR | Adszorpciós arzénmentesítés | Szűrőtöltet kimerülése, reaktiválás/csere elmaradása | Arzéntartalom emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | F | A.F |  | Adszorpciós fluoridmentesítés | Szűrőtöltet áttörése túlterhelés miatt | Fluorid emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | F | A.F | FC | Adszorpciós fluoridmentesítés | Szűrőanyag összetétele kedvezőtlen | Fluorid emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | F | A.F | BW; BW+A | Adszorpciós fluoridmentesítés | Szűrőtöltet hiánya/ töltet elmosása | Fluorid emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | F | A.F | BW; BW+A | Adszorpciós fluoridmentesítés | Szűrőtöltet visszamosás elmaradása, elégtelensége | Fluorid emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | F | A.F | FC; FR | Adszorpciós fluoridmentesítés | Szűrőtöltet kimerülése, reaktiválás/csere elmaradása | Fluorid emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Na; H; | I |  | ioncsere | Ioncserélő szerkezeti sérülése | Zavarosság növekedése a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | Na; H; | I |  | ioncsere | Ioncserélő áttörés a rávezetett víz minőségének romlásából adódóan | Zavarosság növekedése a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | Na; H; | I | BW; FR | ioncsere | Ioncserélő visszamosás/regenerálás elmaradása, elégtelensége | Zavarosság növekedése a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | Na; H; | I |  | ioncsere | Ioncserélő áttörése túlterhelés miatt | KOIps, TOC, Fe, Mn, As emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Na; H; | I |  | ioncsere | Ioncserélő szerkezeti sérülése | nátriumtartalom, összes keménység emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Na; H; | I | FC | ioncsere | gyantaanyag összetétele kedvezőtlen | nátriumtartalom, összes keménység emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Na; H; | I |  | ioncsere | ioncserélő ellenállás jelentős növekedése a derített víz minősének romlásából adódóan | nátriumtartalom, összes keménység emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Na; H; | I |  | ioncsere | ioncserélő visszamosás, regenerálás elmaradása, elégtelensége | nátriumtartalom, összes keménység emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Na; B; F | RO |  | fordított ozmózis | Nem megfelelő szűrési sebesség | Zavarosság növekedése a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | Na; B; F | RO |  | fordított ozmózis | membrán/membránház szerkezeti sérülése | Zavarosság növekedése a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | Na; B; F | RO |  | fordított ozmózis | membrán áttörés a rávezetett víz minőségének romlásából adódóan | Zavarosság növekedése a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | Na; B; F | RO |  | fordított ozmózis | membrán visszamosás elmaradása, elégtelensége | Zavarosság növekedése a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | Na; B; F | RO | ChP | fordított ozmózis | kémiai membránvédelem elégtelensége | permeátum hozamának csökkenése | F
3 | Vízkezelés | Na; B; F | RO | MP | fordított ozmózis | mechanikai membránvédelem elégtelensége | eltávolítandó komponensek (Na, B, F) koncentrációjának emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Na; B; F | RO |  | fordított ozmózis | membrán áttörése túlterhelés miatt | eltávolítandó komponensek (Na, B, F) koncentrációjának emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Na; B; F | RO |  | fordított ozmózis | membrán/membránház szerkezeti sérülése | eltávolítandó komponensek (Na, B, F) koncentrációjának emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Na; B; F | RO |  | fordított ozmózis | membránellenállás jelentős növekedése a rávezetett víz minősének romlásából adódóan | permeátum hozamának csökkenése | F
3 | Vízkezelés | Na; B; F | RO | BW | fordított ozmózis | membrán visszamosás elmaradása, elégtelensége | eltávolítandó komponensek (Na, B, F) koncentrációjának emelkedése a szűrt vízben | K
3 | Vízkezelés | Na; B; F | RO |  | fordított ozmózis | membránkarbantartás utáni fertőtlenítésének elmulasztása, elégtelensége | Szűrt víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas, egyéb mikroszervezetek elszaporodása | M
3 | Vízkezelés | Bio; M | MF | MP | mikroszűrés | szűrőmembrán sérülése a mechanikai védelem hibájából | memránszűrt víz zavarossága hirtelen emelkedik | F
3 | Vízkezelés | Bio; M | MF | MP | mikroszűrés | szűrőmembrán sérülése a mechanikai védelem hibájából | memránszűrt víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas, egyéb mikroszervezetek száma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio; M | MF | MP | mikroszűrés | szűrőmembrán sérülése a mechanikai védelem hibájából | memránanyag a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | Bio; M | MF | ChP | mikroszűrés | szűrőmembrán sérülése a kémiai védelem hibájából | memránszűrt víz zavarossága hirtelen emelkedik | F
3 | Vízkezelés | Bio; M | MF | ChP | mikroszűrés | szűrőmembrán sérülése a kémiai védelem hibájából | memránszűrt víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas, egyéb mikroszervezetek száma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio; M | MF | ChP | mikroszűrés | szűrőmembrán sérülése a kémiai védelem hibájából | memránanyag a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | Bio; M | UF | MP | ultraszűrés | szűrőmembrán sérülése a mechanikai védelem hibájából | memránszűrt víz zavarossága hirtelen emelkedik | F
3 | Vízkezelés | Bio; M | UF | MP | ultraszűrés | szűrőmembrán sérülése a mechanikai védelem hibájából | memránszűrt víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas, egyéb mikroszervezetek száma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio; M | UF | MP | ultraszűrés | szűrőmembrán sérülése a mechanikai védelem hibájából | memránszűrt víz mikroszervezetek száma magas | B
3 | Vízkezelés | Bio; M | UF | MP | ultraszűrés | szűrőmembrán sérülése a mechanikai védelem hibájából | memránanyag a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | Bio; M | UF | ChP | ultraszűrés | szűrőmembrán sérülése a kémiai védelem hibájából | memránszűrt víz zavarossága hirtelen emelkedik | F
3 | Vízkezelés | Bio; M | UF | ChP | ultraszűrés | szűrőmembrán sérülése a kémiai védelem hibájából | memránszűrt víz bakteriológiai jellemzőinek romlása | M
3 | Vízkezelés | Bio; M | UF | ChP | ultraszűrés | szűrőmembrán sérülése a kémiai védelem hibájából | memránszűrt víz mikroszervezetek száma magas | B
3 | Vízkezelés | Bio; M | UF | ChP | ultraszűrés | szűrőmembrán sérülése a kémiai védelem hibájából | memránanyag a szűrt vízben | F
3 | Vízkezelés | V; NH4+; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | rövid behatási idő miatt a tárolót elhagyó víz kémiai összetétele nem megfelelő | ammóniumtartalom emelkedése a tárolót elhagyó vízben | K
3 | Vízkezelés | V; NH4+; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | hosszú behatási idő miatt a tárolót elhagyó víz kémiai összetétele nem megfelelő | klórozási melléktermékek (AOX, THM) koncentrációjának növekedése | K
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P; MIX | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | tárolót elhagyó víz kémiai összetétele nem megfelelő a bevezetett vizek keverési aránya miatt | kémiai komponensek (As, NH4+, B, F, Na, NO3, Mn, Fe) kedvezőtlen irányú változása | K
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Nem megfelelő mechanikai tisztítás, tisztítás elmaradása a tárolókban | Biofilm leválás miatt a tároló vizének zavarossága nő | F
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Nem megfelelő mechanikai tisztítás, tisztítás elmaradása a tárolókban | fokozódó biofilm tevékenység miatt telepszám növekedés a tárolóban | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Nem megfelelő mechanikai tisztítás, tisztítás elmaradása a tárolókban | fokozódó biofilm tevékenység miatt opportunista patogének megjelenése a tárolóban | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Nem megfelelő mechanikai tisztítás, tisztítás elmaradása a tárolókban | fokozódó biofilm tevékenység miattmikroszkópos biológiai szervezetekmegjelenése a tárolóban | B
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | tároló bevonat hibája, korrózió | zavarosság emelkedése a tároló vizében, üledék a tárolóban | F
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | tároló bevonat hibája, korrózió | fokozódó biofilm tevékenység miatt telepszám növekedés a tárolóban | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | tároló bevonat hibája, korrózió | fokozódó biofilm tevékenység miatt opportunista patogének megjelenése a tárolóban | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | tároló bevonat hibája, korrózió | fokozódó biofilm tevékenység miattmikroszkópos biológiai szervezetekmegjelenése a tárolóban | B
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | tároló szerkezeti meghibásodása miatt szerkezeti anyag jut a vízbe | Zavarosság növekedése, szilárd fizikai szennyeződés | F
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | tároló szerkezeti meghibásodása miatt infiltráció a tárolótérbe | opportunista patogén mikroorganizmusok jutnak a tárolóba | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | tároló szerkezeti meghibásodása miatt infiltráció a tárolótérbe | idikátor mikroorganizmusok bejutása a tárolótérbe | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | tároló szerkezeti meghibásodása miatt infiltráció a tárolótérbe | mikroszkóbos biológiai szervezetek jutnak a tárolóba | B
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | tároló szerkezeti meghibásodása miatt infiltráció a tárolótérbe | szervesanyag-tartalom, indikátor kémiai paraméterek (Cl, SO4, NO3, NH4+, fajlagos elektromos vezetőképesség) szokatlan változása | K
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Nem engedélyezett szerkezeti anyag használata | idegen kémiai anyagok beoldódása | K
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Nem engedélyezett szerkezeti anyag használata | toxikus anyagok beoldódása | K
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Szellőzés/tetőszerkezet hibája a tárolóban | Idegen anyag jut a tárolóba | K
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Szellőzés/tetőszerkezet hibája a tárolóban | opportunista patogén mikroorganizmusok jutnak a tárolóba | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Szellőzés/tetőszerkezet hibája a tárolóban | idikátor mikroorganizmusok bejutása a tárolótérbe | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Szellőzés/tetőszerkezet hibája a tárolóban | Rovarok (pl. árvaszúnyog) és az általuk terjesztett kórokozók, mikroszkóbos biológiai szervezetek jutnak a tárolóba | B
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Idegenkezűség, szándékos károkozás a tárolónál | opportunista patogén indikátorok megjelenése a tároló vizében | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Idegenkezűség, szándékos károkozás a tárolónál | telepszám emelkedésa tároló vizében | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Idegenkezűség, szándékos károkozás a tárolónál | mikroszkópos biológiai szennyeződés tároló vizében | B
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Idegenkezűség, szándékos károkozás a tárolónál | Idegen anyag bejutása a tárolóba | K
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Havária, árvíz, szélsőséges időjárási esemény stb. a tárolónál | opportunista patogén indikátorok megjelenése a tároló vizében | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Havária, árvíz, szélsőséges időjárási esemény stb. a tárolónál | telepszám emelkedésa tároló vizében | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Havária, árvíz, szélsőséges időjárási esemény stb. a tárolónál | mikroszkópos biológiai szennyeződés tároló vizében | B
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Havária, árvíz, szélsőséges időjárási esemény stb. a tárolónál | talajvízelz, szennyezett csapadékvízzel kémiai szennyezés bejutása a tárolóba | K
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Kioldódás a a tároló anyagából | Idegen kémiai anyag megjelenése a vízben | K
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Pangó víz a tárolóban vízszintszabályozási hiba | Mikrobiológiai indikátorok (telepszám) elszaporodása a tárolóban | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Pangó víz a tárolóban vízszintszabályozási hiba | opportunista patogén baktériumokmegjelenése a tárolóban | M
3 | Vízkezelés | V; B; F, As; Na, H; NH4+; CH4; H2S; NO3, Fe; Mn; | P | T | technológiai közbenső tárolás (nyersvíz tárolás is) | Pangó víz a tárolóban vízszintszabályozási hiba | mikroszkóbos biológiai szervezetek elszaporodása a tárolóban | B
3 | Vízkezelés | As | PH | pH- | pH korrekció | sav túladagolása | agresszív víz | K
3 | Vízkezelés | As | PH | pH- | pH korrekció | savadagolás nem megfelelő beállítása | arzénmentesítés hatásfoka romlik | K
3 | Vízkezelés | As | PH | pH- | pH korrekció | nem megfelelő minőségű vegyszer alkalmazása | Toxikus anygok a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | As | PH | pH+ | pH korrekció | lúg túladagolása | agresszív víz | K
3 | Vízkezelés | As | PH | pH+ | pH korrekció | lúgadagolás nem megfelelő beállítása | arzénmentesítés hatásfoka romlik | K
3 | Vízkezelés | As | PH | pH+ | pH korrekció | nem megfelelő minőségű vegyszer alkalmazása | Toxikus anygok a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | H | H | S | visszasózás | aluladagolás a berendezés meghibásodása miatt | sóhiányos ivóvíz | K
3 | Vízkezelés | H | H | S | visszasózás | aluladagolás a berendezés meghibásodása miatt | íz panasz | F
3 | Vízkezelés | H | H | S | visszasózás | aluladagolás nem megfelelő vegyszeradag beállítás miatt | sóhiányos ivóvíz | K
3 | Vízkezelés | H | H | S | visszasózás | aluladagolás nem megfelelő vegyszeradag beállítás miatt | íz panasz | F
3 | Vízkezelés | H | H | S | visszasózás | túladagolás a berendezés meghibásodása miatt | másodlagos mikroszkópos biológiai szennyeződés kialakulása | B
3 | Vízkezelés | H | H | S | visszasózás | túladagolás a berendezés meghibásodása miatt | vízkő kiválás miatt másodlagos bakteriális szennyeződés (telepszám emelkedés) kialakulása | M
3 | Vízkezelés | H | H | S | visszasózás | túladagolás a berendezés meghibásodása miatt | vízkő kiválás miatt másodlagos bakteriális szennyeződés (opportunista patogének) kialakulása | M
3 | Vízkezelés | H | H | S | visszasózás | túladagolás nem megfelelő vegyszeradag beállítás miatt | másodlagos mikroszkópos biológiai szennyeződés kialakulása | B
3 | Vízkezelés | H | H | S | visszasózás | túladagolás nem megfelelő vegyszeradag beállítás miatt | vízkő kiválás miatt másodlagos bakteriális szennyeződés (telepszám emelkedés) kialakulása | M
3 | Vízkezelés | H | H | S | visszasózás | túladagolás nem megfelelő vegyszeradag beállítás miatt | vízkő kiválás miatt másodlagos bakteriális szennyeződés (opportunista patogének) kialakulása | M
3 | Vízkezelés | H | H | S | visszasózás | nem megfelelő minőségű vegyszer alkalmazása | Toxikus anygok a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | H | H | PO4 | vízkő kiválás gátlása | aluladagolás a berendezés meghibásodása miatt | vízkő lerakódása miatt hidraulikai problémák | F
3 | Vízkezelés | H | H | PO4 | vízkő kiválás gátlása | aluladagolás nem megfelelő vegyszeradag beállítás miatt | vízkő lerakódása miatt hidraulikai problémák | F
3 | Vízkezelés | H | H | PO4 | vízkő kiválás gátlása | túladagolás a berendezés meghibásodása miatt | másodlagos mikroszkópos biológiai szennyeződés kialakulása | B
3 | Vízkezelés | H | H | PO4 | vízkő kiválás gátlása | túladagolás a berendezés meghibásodása miatt | másodlagos mikrobiológiai szennyeződés (telepszám emelkedés) kialakulása | M
3 | Vízkezelés | H | H | PO4 | vízkő kiválás gátlása | túladagolás a berendezés meghibásodása miatt | másodlagos mikrobiológiai szennyeződés (opportunista patogén baktériumok) kialakulása | M
3 | Vízkezelés | H | H | PO4 | vízkő kiválás gátlása | túladagolás nem megfelelő vegyszeradag beállítás miatt | másodlagos mikroszkópos biológiai szennyeződés kialakulása | B
3 | Vízkezelés | H | H | PO4 | vízkő kiválás gátlása | túladagolás nem megfelelő vegyszeradag beállítás miatt | másodlagos mikrobiológiai szennyeződés (telepszám emelkedés) kialakulása | M
3 | Vízkezelés | H | H | PO4 | vízkő kiválás gátlása | túladagolás nem megfelelő vegyszeradag beállítás miatt | másodlagos mikrobiológiai szennyeződés (opportunista patogén baktériumok) kialakulása | M
3 | Vízkezelés | H | H | PO4 | vízkő kiválás gátlása | nem megfelelő minőségű vegyszer alkalmazása | Toxikus anygok a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | UV | UV fertőtlenítés | UV berendezés meghibásodása | UF fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek (telepszám) romlása | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | UV | UV fertőtlenítés | UV berendezés meghibásodása | UF fertőtlenített vízben mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | UV | UV fertőtlenítés | UV lámpa karbantartás, lámpacsere elmaradása | UF fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek (telepszám) romlása | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | UV | UV fertőtlenítés | UV lámpa karbantartás, lámpacsere elmaradása | UF fertőtlenített vízben mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | UV | UV fertőtlenítés | nem megfelelő öblítés az UV lámpa vegyszeres karbantartását követően | UV tisztító vegyszermaradék a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | elégtelen mennyiségű (kevés) klóradagolás adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány) | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | elégtelen mennyiségű (kevés) klóradagolás adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány) | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | elégtelen mennyiségű (kevés) klóradagolás adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány) | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | fajlagos klóradagolás helytelen beállítása, aluladagolás | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | fajlagos klóradagolás helytelen beállítása, aluladagolás | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | fajlagos klóradagolás helytelen beállítása, aluladagolás | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | fajlagos klóradagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | nem megfelelő vegyszer minőség | Toxikus kémiai anyagok a fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | nem megfelelő vegyszer minőség | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | nem megfelelő vegyszer minőség | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | nem megfelelő vegyszer minőség | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | nem megfelelő vegyszer minőség | fizikai szennyeződés a fertőtlenített vízben | F
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás az adagolórendszer hibájából | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás az adagolórendszer hibájából | magas maradék klórtartalom az fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás az adagolórendszer hibájából | klórozási melléktermékek (AOX, THM) koncentrációjának növekedése a fertőtlenített vízben vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás az adagolórendszer hibájából | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás, fajlagos klóradagolás helytelen beállítása | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás, fajlagos klóradagolás helytelen beállítása | magas maradék klórtartalom az fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás, fajlagos klóradagolás helytelen beállítása | klórozási melléktermékek (AOX, THM) koncentrációjának növekedése a fertőtlenített vízben vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás, fajlagos klóradagolás helytelen beállítása | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | maradék oldott vastartalom a fertőtlenítendő vízben | vascsapadék megjelenése a fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | maradék oldott mangántartalom a fertőtlenítendő vízben | mangáncsapadék megjelenése a fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) klórdioxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány) | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) klórdioxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány) | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) klórdioxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány) | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | Toxikus kémiai anyagok a fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | fizikai szennyeződés a fertőtlenített vízben | F
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | magas maradék klór-dioxid-tartalom az fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | klorition koncentrációjának növekedése a fertőtlenített vízben vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás, fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása | íz és szagpanasz | F
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás, fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása | magas maradék klór-dioxid-tartalom az fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás, fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása | klorition koncentrációjának növekedése a fertőtlenített vízben vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás, fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | maradék oldott vastartalom a fertőtlenítendő vízben | vascsapadék megjelenése a fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | maradék oldott mangántartalom a fertőtlenítendő vízben | mangáncsapadék megjelenése a fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | O3 | fertőtlenítés ózonnal | elégtelen mennyiségű (kevés) ózon adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | O3 | fertőtlenítés ózonnal | elégtelen mennyiségű (kevés) ózon adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | O3 | fertőtlenítés ózonnal | elégtelen mennyiségű (kevés) ózon adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
3 | Vízkezelés | Bio | DES | O3 | fertőtlenítés ózonnal | fajlagos ózon adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | O3 | fertőtlenítés ózonnal | fajlagos ózon adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | O3 | fertőtlenítés ózonnal | fajlagos ózon adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
3 | Vízkezelés | Bio | DES | O3 | fertőtlenítés ózonnal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | ózon, bromát koncentrációjának növekedése a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | O3 | fertőtlenítés ózonnal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | O3 | fertőtlenítés ózonnal | túladagolás, fajlagos ózonadagolás helytelen beállítása | ózon, bromát koncentrációjának növekedése a kezelt vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | O3 | fertőtlenítés ózonnal | túladagolás, fajlagos ózonadagolás helytelen beállítása | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | O3 | fertőtlenítés ózonnal | maradék oldott vastartalom a fertőtlenítendő vízben | vascsapadék megjelenése a fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | O3 | fertőtlenítés ózonnal | maradék oldott mangántartalom a fertőtlenítendő vízben | mangáncsapadék megjelenése a fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) hidrogén-peroxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) hidrogén-peroxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) hidrogén-peroxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása) | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | fajlagos hidrogén-peroxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | fajlagos hidrogén-peroxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | fajlagos hidrogén-peroxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | túladagolás, fajlagos hidrogén-peroxid adagolás helytelen beállítása | agresszív (korrozív) víz | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | maradék oldott vastartalom a fertőtlenítendő vízben | vascsapadék megjelenése a fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | maradék oldott mangántartalom a fertőtlenítendő vízben | mangáncsapadék megjelenése a fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | Toxikus kémiai anyagok a fertőtlenített vízben | K
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
3 | Vízkezelés | Bio | DES | H2O2 | fertőtlenítés hidrogén-peroxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | fizikai szennyeződés a fertőtlenített vízben | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Nem megfelelő mechanikai tisztítás, tisztítás elmaradása a hálózaton | Biofilm leválás a vezeték faláról | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Nem megfelelő mechanikai tisztítás, tisztítás elmaradása a hálózaton | Biofilm leválás a vezeték faláról | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Nem megfelelő mechanikai tisztítás, tisztítás elmaradása a hálózaton | Biofilm leválás a vezeték faláról | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Nem megfelelő mechanikai tisztítás, tisztítás elmaradása a hálózaton | Biofilm leválás a vezeték faláról | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Nem megfelelő üzemeltetés, áramlási viszonyok változása a hálózaton | Biofilm leválás a vezeték faláról | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Nem megfelelő üzemeltetés, áramlási viszonyok változása a hálózaton | Biofilm leválás a vezeték faláról | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Nem megfelelő üzemeltetés, áramlási viszonyok változása a hálózaton | Biofilm leválás a vezeték faláról | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Pangás, alacsony fogyasztású helyeken, végágaknál | Patogén és egyéb mikroorganizmusok elszaporodása | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Pangás, alacsony fogyasztású helyeken, végágaknál | Nitrit képződés | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Pangás, alacsony fogyasztású helyeken, végágaknál | A víz organoleptikus tulajdonságainak romlása | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Pangás, nem megfelelő hálózatöblítés miatt | Patogén és egyéb mikroorganizmusok elszaporodása | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Pangás, nem megfelelő hálózatöblítés miatt | Nitrit képződés | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Pangás, nem megfelelő hálózatöblítés miatt | A víz organoleptikus tulajdonságainak romlása | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Csőanyag, szerkezeti anyag meghibásodása | Szerkezeti anyag jut a hálózatba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Magas szulfáttartalom miatt betonkorrózió az azbesztcement csöveken | Szerkezeti anyag jut a hálózatba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Korrózió a vezetékeken | Szerkezeti anyag jut a hálózatba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Kioldódás a vezetékekből | Idegen anyag megjelenése a vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Nem engedélyezett vezeték szerkezeti anyag használata | Szerkezeti anyag jut a hálózatba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Csőtörés | Szennyezett talaj, víz jut a hálózatba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Csőtörés | Szennyezett talaj, víz jut a hálózatba | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Csőtörés | Szennyezett talaj, víz jut a hálózatba | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Csőtörés nem megfelelő javítása | Szennyezett talaj, víz jut a hálózatba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Csőtörés nem megfelelő javítása | Szennyezett talaj, víz jut a hálózatba | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Csőtörés nem megfelelő javítása | Szennyezett talaj, víz jut a hálózatba | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Magas maradék vas és mangántartalom | Üledékképződés | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Magas maradék vas és mangántartalom | Üledékképződés | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Idegenkezűség, szándékos károkozás a hálózaton | Idegen anyag bejutása a hálózatba | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Idegenkezűség, szándékos károkozás a hálózaton | Idegen anyag bejutása a hálózatba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Szakszerűtlen mintavételi hely kijelölés | A hálózati víz nem megfelelő minősége | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Szakszerűtlen mintavételi hely kijelölés | A hálózati víz nem megfelelő minősége | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Szakszerűtlen mintavételi hely kijelölés | A hálózati víz nem megfelelő minősége | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Szakszerűtlen mintavételi hely kijelölés | A hálózati víz nem megfelelő minősége | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Illegális rákötések miatt, szennyezett víz jut be a hálózatba | A hálózati víz nem megfelelő minősége | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Illegális rákötések miatt, szennyezett víz jut be a hálózatba | A hálózati víz nem megfelelő minősége | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Illegális rákötések miatt, szennyezett víz jut be a hálózatba | A hálózati víz nem megfelelő minősége | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | vezetékek | Illegális rákötések miatt, szennyezett víz jut be a hálózatba | A hálózati víz nem megfelelő minősége | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Nem megfelelő mechanikai tisztítás, tisztítás elmaradása a tárolókban | Biofilm leválás a hálózat faláról | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Nem megfelelő mechanikai tisztítás, tisztítás elmaradása a tárolókban | Biofilm leválás a hálózat faláról | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Nem megfelelő mechanikai tisztítás, tisztítás elmaradása a tárolókban | Biofilm leválás a hálózat faláról | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | tároló bevonat hibája, korrózió | Biofilm leválás a hálózat faláról | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | tároló bevonat hibája, korrózió | Biofilm leválás a hálózat faláról | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | tároló bevonat hibája, korrózió | Biofilm leválás a hálózat faláról | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Magas szulfáttartalom miatt betonkorrózióa tárolóban | Szerkezeti anyag jut a hálózatba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | tároló szerkezeti anyag meghibásodása | Szerkezeti anyag jut a vízbe | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Nem engedélyezett szerkezeti anyag használata a tárolóban | Szerkezeti anyag jut a vízbe | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Nem engedélyezett szerkezeti anyag használata | Szennyezett talaj jut a tárolóba | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Nem engedélyezett szerkezeti anyag használata | Szennyezett talaj jut a tárolóba | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Nem engedélyezett szerkezeti anyag használata | Szennyezett talaj jut a tárolóba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Szellőzés hibája a tárolóban | Idegen anyag jut a tárolóba | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Szellőzés hibája a tárolóban | Idegen anyag jut a tárolóba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Szellőzés hibája a tárolóban | Patogén és egyéb mikroorganizmusok jutnak a tárolóba | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Szellőzés hibája a tárolóban | Rovarok (pl. árvaszúnyog) és az általuk terjesztett kórokozók jutnak a tárolóba | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Tetőszerkezet hibája, szabad vízfelület kialakulása a tárolóban | Idegen anyag jut a tárolóba | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Tetőszerkezet hibája, szabad vízfelület kialakulása a tárolóban | Idegen anyag jut a tárolóba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Tetőszerkezet hibája, szabad vízfelület kialakulása a tárolóban | Patogén és egyéb mikroorganizmusok jutnak a tárolóba | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Tetőszerkezet hibája, szabad vízfelület kialakulása a tárolóban | Rovarok (pl. árvaszúnyog) és az általuk terjesztett kórokozók jutnak a tárolóba | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Idegenkezűség, szándékos károkozás a tárolónál | Idegen anyag bejutása a tárolóba | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Idegenkezűség, szándékos károkozás a tárolónál | Idegen anyag bejutása a tárolóba | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Idegenkezűség, szándékos károkozás a tárolónál | Idegen anyag bejutása a tárolóba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Havária, árvíz, szélsőséges időjárási esemény stb. a tárolónál | Idegen anyag bejutása a tárolóba | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Havária, árvíz, szélsőséges időjárási esemény stb. a tárolónál | Idegen anyag bejutása a tárolóba | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Havária, árvíz, szélsőséges időjárási esemény stb. a tárolónál | Idegen anyag bejutása a tárolóba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Kioldódás a a tároló anyagából | Idegen anyag megjelenése a vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Pangó víz a tárolóban vízszintszabályozási hiba | Mikrobiológiai probléma a tárolóban | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Pangó víz a tárolóban vezeték hiba miatt | Mikrobiológiai probléma a tárolóban | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Pangó víz a tárolóban távadó hiba miatt | Mikrobiológiai probléma a tárolóban | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Szakszerűtlen mintavételi hely kijelölés | A hálózati víz nem megfelelő minősége | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Szakszerűtlen mintavételi hely kijelölés | A hálózati víz nem megfelelő minősége | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Szakszerűtlen mintavételi hely kijelölés | A hálózati víz nem megfelelő minősége | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | tároló | Szakszerűtlen mintavételi hely kijelölés | A hálózati víz nem megfelelő minősége | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | egyéb hálózati elemek | Nem engedélyezett szerkezeti anyagok, hálózati szerelvények, eszközök alkalmazása | Szennyezett talaj, víz jut a hálózatba | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | egyéb hálózati elemek | Nem engedélyezett szerkezeti anyagok, hálózati szerelvények, eszközök alkalmazása | Szennyezett talaj, víz jut a hálózatba | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | egyéb hálózati elemek | Nem engedélyezett szerkezeti anyagok, hálózati szerelvények, eszközök alkalmazása | Szennyezett talaj, víz jut a hálózatba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | egyéb hálózati elemek | Hálózati szerlvények, eszközök nem megfelelő javítása | Szennyezett talaj, víz jut a hálózatba | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | egyéb hálózati elemek | Hálózati szerlvények, eszközök nem megfelelő javítása | Szennyezett talaj, víz jut a hálózatba | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | egyéb hálózati elemek | Hálózati szerlvények, eszközök nem megfelelő javítása | Szennyezett talaj, víz jut a hálózatba | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | egyéb hálózati elemek | Pangás, hiányzó, vagy hibás elzáró szerlvények miatt | Patogén és egyéb mikroorganizmusok elszaporodása | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | egyéb hálózati elemek | Pangás, hiányzó, vagy hibás elzáró szerlvények miatt | Nitrit képződés | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | egyéb hálózati elemek | Pangás, hiányzó, vagy hibás elzáró szerlvények miatt | A víz organoleptikus tulajdonságainak romlása | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | egyéb hálózati elemek | Tolózárak víz alá kerülése (árvíz elöntés, csapadékvíz bejutása az aknákba) | Szennyezett víz jut a hálózatba | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | egyéb hálózati elemek | Tolózárak víz alá kerülése (árvíz elöntés, csapadékvíz bejutása az aknákba) | Szennyezett víz jut a hálózatba | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | egyéb hálózati elemek | Tolózárak víz alá kerülése (árvíz elöntés, csapadékvíz bejutása az aknákba) | Szennyezett víz jut a hálózatba | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | egyéb hálózati elemek | Tolózárak víz alá kerülése (árvíz elöntés, csapadékvíz bejutása az aknákba) | Szennyezett víz jut a hálózatba | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | UV | UV fertőtlenítés | UV berendezés meghibásodása | UF fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek (telepszám) romlása | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | UV | UV fertőtlenítés | UV berendezés meghibásodása | UF fertőtlenített vízben mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | UV | UV fertőtlenítés | UV lámpa karbantartás, lámpacsere elmaradása | UF fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek (telepszám) romlása | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | UV | UV fertőtlenítés | UV lámpa karbantartás, lámpacsere elmaradása | UF fertőtlenített vízben mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | UV | UV fertőtlenítés | nem megfelelő öblítés az UV lámpa vegyszeres karbantartását követően | UV tisztító vegyszermaradék a kezelt vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | elégtelen mennyiségű (kevés) klóradagolás adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány) | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | elégtelen mennyiségű (kevés) klóradagolás adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány) | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | elégtelen mennyiségű (kevés) klóradagolás adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány) | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | fajlagos klóradagolás helytelen beállítása, aluladagolás | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | fajlagos klóradagolás helytelen beállítása, aluladagolás | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | fajlagos klóradagolás helytelen beállítása, aluladagolás | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | fajlagos klóradagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | nem megfelelő vegyszer minőség | Toxikus kémiai anyagok a fertőtlenített vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | nem megfelelő vegyszer minőség | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | nem megfelelő vegyszer minőség | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | nem megfelelő vegyszer minőség | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | nem megfelelő vegyszer minőség | fizikai szennyeződés a fertőtlenített vízben | F
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás az adagolórendszer hibájából | íz és szagpanasz | F
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás az adagolórendszer hibájából | magas maradék klórtartalom az fertőtlenített vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás az adagolórendszer hibájából | klórozási melléktermékek (AOX, THM) koncentrációjának növekedése a fertőtlenített vízben vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás az adagolórendszer hibájából | agresszív (korrozív) víz | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás, fajlagos klóradagolás helytelen beállítása | íz és szagpanasz | F
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás, fajlagos klóradagolás helytelen beállítása | magas maradék klórtartalom az fertőtlenített vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás, fajlagos klóradagolás helytelen beállítása | klórozási melléktermékek (AOX, THM) koncentrációjának növekedése a fertőtlenített vízben vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | túladagolás, fajlagos klóradagolás helytelen beállítása | agresszív (korrozív) víz | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | maradék oldott vastartalom a fertőtlenítendő vízben | vascsapadék megjelenése a fertőtlenített vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | Cl; H; iCl | fertőtlenítés aktív klórral (klórgáz/NaOCl/ in-situ aktív klór generátorral) | maradék oldott mangántartalom a fertőtlenítendő vízben | mangáncsapadék megjelenése a fertőtlenített vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) klórdioxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány) | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) klórdioxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány) | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | elégtelen mennyiségű (kevés) klórdioxid adagolórendszer hibájából (kevés vegyszer, eltömődés, vegyszervonal sérülése, szivárgása, rossz keverési arány) | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása, aluladagolás | maradék oldott mangántartalom az oxidációt követően | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | Toxikus kémiai anyagok a fertőtlenített vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | fertőtlenített víz bakteriológiai jellemzőinek telepszáma magas | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | mikrobiológiai szennyeződés, opportunista patogén indikátorok megjelenése | M
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | Mikroszkopikus biológiai szervezetek elszaporodása | B
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | nem megfelelő vegyszer minőség | fizikai szennyeződés a fertőtlenített vízben | F
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | íz és szagpanasz | F
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | magas maradék klór-dioxid-tartalom az fertőtlenített vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | klorition koncentrációjának növekedése a fertőtlenített vízben vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás az adagolórendszer hibájából | agresszív (korrozív) víz | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás, fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása | íz és szagpanasz | F
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás, fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása | magas maradék klór-dioxid-tartalom az fertőtlenített vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás, fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása | klorition koncentrációjának növekedése a fertőtlenített vízben vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | túladagolás, fajlagos klór-dioxid adagolás helytelen beállítása | agresszív (korrozív) víz | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | maradék oldott vastartalom a fertőtlenítendő vízben | vascsapadék megjelenése a fertőtlenített vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat | Bio | DES | ClO2 | fertőtlenítés klór-dioxiddal | maradék oldott mangántartalom a fertőtlenítendő vízben | mangáncsapadék megjelenése a fertőtlenített vízben | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Kevés fertőtlenítőszer az adagoló hibája miatt | Mikrobiológiai probléma a hálózaton | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Kevés fertőtlenítőszer a fertőtlenítőszer töménységének hibája miatt | Mikrobiológiai probléma a hálózaton | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Kevés fertőtlenítőszer rossz vegyszer előkészítés miatt | Mikrobiológiai probléma a hálózaton | M
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Sok fertőtlenítőszer az adagoló hibája miatt | Íz, szag problémák a hálózaton | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Sok fertőtlenítőszer a fertőtlenítőszer töménységének hibája miatt | Íz, szag problémák a hálózaton | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Sok fertőtlenítőszer rossz vegyszer előkészítés miatt | Íz, szag problémák a hálózaton | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Sok fertőtlenítőszer az adagoló hibája miatt | Magas THM vagy AOX vagy aktív klór tartalom a hálózaton | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Sok fertőtlenítőszer a fertőtlenítőszer töménységének hibája miatt | Magas THM vagy AOX vagy aktív klór tartalom a hálózaton | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Sok fertőtlenítőszer rossz vegyszer előkészítés miatt | Magas THM vagy AOX vagy aktív klór tartalom a hálózaton | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Sok fertőtlenítőszer az adagoló hibája miatt | Magas klorit tartalom hálózaton | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Sok fertőtlenítőszer a fertőtlenítőszer töménységének hibája miatt | Magas klorit tartalom hálózaton | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Sok fertőtlenítőszer rossz vegyszer előkészítés miatt | Magas klorit tartalom hálózaton | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Rossz minőségű fertőtlenítőszer adagolás | Fizikai szennyezés | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | Rossz minőségű fertőtlenítőszer adagolás | Kémiai szennyezés a hálózaton | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | A vízminőség változása miatt, nem megfelelő a víz klórfogyasztása | Íz, szag problémák a hálózaton | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati utófertőtlenítés | A vízminőség változása miatt, nem megfelelő a víz klórfogyasztása | Magas THM vagy AOX vagy aktív klór tartalom a hálózaton | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati vízátvétel | Az átvett víz minősége nem megfelelő | A hálózati víz nem megfelelő minősége | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati vízátvétel | Az átvett víz minősége nem megfelelő | A hálózati víz nem megfelelő minősége | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati vízátvétel | Az átvett víz minősége nem megfelelő | A hálózati víz nem megfelelő minősége | K
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati vízátvétel | Az átvett vízben kevés fertőtlenítőszer | Mikrobiológiai probléma a hálózaton | B
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati vízátvétel | Az átvett vízben sok fertőtlenítőszer | Hálózati vízben íz, szag problémák | F
4 | Vízelosztó hálózat |  |  |  | hálózati vízátvétel | Az átvett vízben sok fertőtlenítőszer | Hálózati víz magas THM vagy AOX tartalma | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Mérőcsere elvégzése | Higiéniai előírások figyelmen kívül hagyása | Mikroorganizmusok bejutása a fogyasztói hálózatba | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Mérőcsere elvégzése | Higiéniai előírások figyelmen kívül hagyása | mikroszkópi méretű szervezetek bejutása a fogyasztói hálózatba | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Mérőcsere elvégzése | Technológiai előírások figyelmen kívül hagyása | Fizikai szennyeződések bejutása a fogyasztói hálózatba | F
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Mérőcsere elvégzése | Technológiai előírások figyelmen kívül hagyása | Kémiai szennyeződések bejutása a fogyasztói hálózatba | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Illegális rákötések létesítése | Nyomásesésnél (pl. csőtörés) fogyasztói hálózatból a közcsőbe történő visszaáramlás | Pangó vizekben elszaporodő mikroorganizmusok | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Illegális rákötések létesítése | Nyomásesésnél (pl. csőtörés) fogyasztói hálózatból a közcsőbe történő visszaáramlás | Pangó vizekben elszaporodő mikroszkópos méretű szervezetek | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói csőhálózat üzemeltetése | Fogyasztásra veszélyes anyagok fogyasztói csap mellett tárolása, nem megfelelő higiénia | Csapok környezetének nem megfelelő tisztasága, rendezettsége | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói csőhálózat üzemeltetése | Fogyasztásra veszélyes anyagok fogyasztói csap mellett tárolása, nem megfelelő higiénia | Csapok környezetének nem megfelelő tisztasága, rendezettsége | R
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói csőhálózat üzemeltetése | Fogyasztásra veszélyes anyagok fogyasztói csap mellett tárolása, nem megfelelő higiénia | Csapok környezetének nem megfelelő tisztasága, rendezettsége | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói csőhálózat üzemeltetése | Fogyasztásra veszélyes anyagok fogyasztói csap mellett tárolása, nem megfelelő higiénia | Csapok környezetének nem megfelelő tisztasága, rendezettsége | F
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói csőhálózat üzemeltetése | Fogyasztásra veszélyes anyagok fogyasztói csap mellett tárolása, nem megfelelő higiénia | Csapok környezetének nem megfelelő tisztasága, rendezettsége | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói csőhálózat üzemeltetése | Cső összeillesztéseknél levő vegyes anyagú tömítéseken mikroszkópi méretű szervezetek (férgek, véglények) szaporodása | mikroszkópos méretű szervezetek szaporodása | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói csőhálózat üzemeltetése | Cső összeillesztéseknél levő vegyes anyagú tömítéseken mikroorganizmusok (algák, gombák) szaporodása | Mikroorganizmusok szaporodása | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói csőhálózat üzemeltetése | Pangó víz, vízhasználati szokások, bekötés és fogyasztói csap távolságának mértéke | Pangó vizekben elszaporodő mikroszkópos méretű szervezetek | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói csőhálózat üzemeltetése | Pangó víz, vízhasználati szokások, bekötés és fogyasztói csap távolságának mértéke | Pangó vizekben elszaporodő mikroorganizmusok | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói csőhálózat üzemeltetése | Nikkel anyagú csaptelepekből nikkel kioldódása | Nikkelszennyezés a fogyasztói csapon | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói csőhálózat üzemeltetése | Fogyasztói ólom anyagú csőhálózat | Ólomszennyezés a fogyasztói csapon | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói csőhálózat üzemeltetése | Réz anyagú csőhálózati szerelvényekből réz kioldódása | Rézszennyezés a fogyasztói csapon | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói víztisztító kisberendezések üzemeltetése | Nem karbantartott szűrőkön kialakuló telepek, melyek térfogatáram változásra leszakadnak | Fogyasztó oldali víztisztítók karbantartás hiánya | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói víztisztító kisberendezések üzemeltetése | Nem cserélték ki a szűrőt a gyári előírás szerint a berendezésben | Házi kis víztisztító berendezés használata során az aktív szén szűrőn baktériumok elszaporodása | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói víztisztító kisberendezések üzemeltetése | Nem cserélték ki a szűrőt a gyári előírás szerint a berendezésben | Fogyasztó oldali víztisztítókban a pangó vizekben elszaporodő mikroszkópos méretű szervezetek | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói víztisztító kisberendezések üzemeltetése | Nem cserélték ki a szűrőt a gyári előírás szerint a berendezésben | Fogyasztó oldali víztisztítókban a pangó vizekben elszaporodő mikroorganizmusok | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói víztisztító kisberendezések üzemeltetése | Pangó víz, vízhasználati szokások | Használt víz, illetve vízlágyító szerek bejutása a fogyasztói hálózatba | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fűtési rendszerek rákötése a belső vízhálózatra | Nyomáskülönbség a belső vízhálózat és a fűtésrendszer között | A kedvezőbb körülmények miatt elszaporodő mikroorganizmusok | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fűtési rendszerek rákötése a belső vízhálózatra | Kedvezőbb körülmények a mikroorganizmusok és mikroszkópos méretű szervezetek számára | A kedvezőbb körülmények miatt elszaporodő mikroszkópos méretű szervezetek | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Belső (saját) kút rákötése a belső fogyasztói hálózatra | Nyomáskülönbség a belső vízhálózat és a saját kút hálózata között | Ismeretlen minőségű víz felhasználása, keverése az ivóvízzel | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Belső (saját) kút rákötése a belső fogyasztói hálózatra | Pangó víz, vízhasználati szokások, higiéniai környezet | Pangó vizekben elszaporodő mikroszkópi méretű szervezetek, illetve közkutak környezetének nem megfelelő tisztasága, rendezettsége | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Belső (saját) kút rákötése a belső fogyasztói hálózatra | Pangó víz, vízhasználati szokások, higiéniai környezet | közkutak környezetének nem megfelelő tisztasága, rendezettsége | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Belső (saját) kút rákötése a belső fogyasztói hálózatra | Pangó víz, vízhasználati szokások, higiéniai környezet | Pangó vizekben elszaporodő mikroorganizmusok illetve közkutak környezetének nem megfelelő tisztasága, rendezettsége | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Közkifolyók üzemeltetése | Cső korróziója miatt szervetlen anyagok kerülnek a vízbe | Cső anyagából leváló, kioldódó, vízbe kerülő anyagok | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Közkifolyók üzemeltetése | saját vízellátó rendszer összekötése a közhálózattal | fizikai szennyezőanyag jut a közhálózat vizébe | F
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói víztisztító kisberendezések üzemeltetése | saját vízellátó rendszer összekötése a közhálózattal | mikroorganizmus jut a közhálózat vizébe | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói víztisztító kisberendezések üzemeltetése | saját vízellátó rendszer összekötése a közhálózattal | biológiai szennyezőanyag jut a közhálózat vizébe | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | házi rendszer üzemeltetése | házi rendszer (terepfelszín alatti) meghibásodása miatt talajvíz visszaszívás | mikroorganizmus jut a közhálózat vizébe | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | házi rendszer üzemeltetése | házi rendszer (terepfelszín alatti) meghibásodása miatt talajvíz visszaszívás | biológiai szennyezőanyag jut a közhálózat vizébe | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói háztartási berendezések | háztartási berendezésekből (mosogatógép, mosógép, házi víztisztítók) közhálózatba kerülő szennyeződések | mikroorganizmus jut a közhálózat vizébe | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói háztartási berendezések | háztartási berendezésekből (mosogatógép, mosógép, házi víztisztítók) közhálózatba kerülő szennyeződések | biológiai szennyezőanyag jut a közhálózat vizébe | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | belső hálózat | pangó víz, illetve biofilm a belső hálózatban, berendezésekben | kémiai anyagok a közhálózat vizében | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | belső hálózat | pangó víz, illetve biofilm a belső hálózatban, berendezésekben | mikroszkópikus szervezetek a közhálózat vizében | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | belső hálózat | pangó víz, illetve biofilm a belső hálózatban, berendezésekben | mikroorganizmus a közhálózat vizében | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | belső hálózat | belső szakszerűtlen javítás, fertőtlenítés nélkül | kémiai anyagok a közhálózat vizében | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | belső hálózat | belső szakszerűtlen javítás, fertőtlenítés nélkül | mikroorganizmus a közhálózat vizében | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | saját vízellátó rendszer | saját vízellátó rendszer összekötése a közhálózattal | kémiai anyagok a közhálózat vizében | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | saját vízellátó rendszer | házi rendszer (terepfelszín alatti) meghibásodása miatt talajvíz visszaszívás | kémiai anyagok a közhálózat vizében | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói háztartási berendezések | háztartási berendezésekből (mosogatógép, mosógép, házi víztisztítók) közhálózatba kerülő szennyeződések | fizikai szennyezőanyag jut a közhálózat vizébe | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | belső hálózat | pangó víz, illetve biofilm a belső hálózatban, berendezésekben | fizikai anyagok jutnak a közhálózat vizébe | F
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói háztartási berendezések | háztartási vízmelegítőkben (bojlerekben) lévő lerakódás leválása | fizikai anyagok jutnak a közhálózat vizébe | F
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | belső hálózat | belső szakszerűtlen javítás | fizikai anyagok jutnak a közhálózat vizébe | F
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Fogyasztói háztartási berendezések | háztartási vízmelegítőkben (bojlerekben) lévő lerakódás leválása | kémiai anyagok jutnak a közhálózat vizébe | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | belső hálózat | belső szakszerűtlen javítás | kémiai anyagok jutnak a közhálózat vizébe | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | belső hálózat | belső szakszerűtlen javítás | fizikai anyagok a közhálózat vizében | F
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | belső hálózat | belső szakszerűtlen javítás | oldott kémiai anyagok kerülnek a közhálózat vizébe | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | belső hálózat | pangó víz, illetve biofilm a belső hálózatban, berendezésekben | fizikai anyagok kerülnek a közhálózat vizébe | F
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | belső hálózat | műanyag (KPE, PVC) és fém (acél, réz) belső hálózat csőfalából vízbe kerülő anyagok | Szándékos rongálás | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | vízmérő, szerelvény | szerelvények kötéséből, műanyag alkatrészeiből vízbe kerülő anyagok (szálas kender, gumi, műanyag morzsalék) | Szándékos rongálás | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | vízmérő, szerelvény | szerelvények kötéséből, műanyag alkatrészeiből vízbe kerülő anyagok (szálas kender, gumi, műanyag morzsalék) | Szándékos rongálás | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | vízmérő, szerelvény | szerelvények kötéséből, műanyag alkatrészeiből vízbe kerülő anyagok (szálas kender, gumi, műanyag morzsalék) | Szándékos rongálás | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | vízmérő, szerelvény | szerelvények kötéséből, műanyag alkatrészeiből vízbe kerülő anyagok (szálas kender, gumi, műanyag morzsalék) | Közkifolyó meghibásodása (elfagyás), szándékos rongálás | F
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | vízmérő, szerelvény | szerelvények kötéséből, műanyag alkatrészeiből vízbe kerülő anyagok (szálas kender, gumi, műanyag morzsalék) | Közkifolyó meghibásodása (elfagyás), szándékos rongálás | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | vízmérő, szerelvény | szerelvények kötéséből, műanyag alkatrészeiből vízbe kerülő anyagok (szálas kender, gumi, műanyag morzsalék) | Vízóránál hiányzik, vagy meghibásodott a visszacsapó szelep | F
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | vízmérő, szerelvény | szerelvények kötéséből, műanyag alkatrészeiből vízbe kerülő anyagok (szálas kender, gumi, műanyag morzsalék) | Vízóránál hiányzik, vagy meghibásodott a visszacsapó szelep | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | vízóra | A fogyasztói víz biológiai szennyezése, hálózat szennyezése visszaszívás esetén | Vízóra aknában talajvíz betörés, belvíz, esetleg árvíz miatt magas vízszint, vízóra víz alatt. | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | vízóra | A fogyasztói víz biológiai szennyezése, hálózat szennyezése visszaszívás esetén | Vízóra aknában talajvíz betörés, belvíz, esetleg árvíz miatt magas vízszint, vízóra víz alatt. | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | vízóra | A fogyasztói víz kémiai szennyezése, hálózat szennyezése visszaszívás esetén | Vízóra aknában talajvíz betörés, belvíz, esetleg árvíz miatt magas vízszint, vízóra víz alatt. | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | vízóra | A fogyasztói víz biológiai szennyezése, hálózat szennyezése visszaszívás esetén | Fekáliával szennyezett talajvíz, szennyvíz, trágyalé bejutása a vízvezetékbe nyomásesés, vagy infiltráció következtében | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | vízóra | A fogyasztói víz biológiai szennyezése, hálózat szennyezése visszaszívás esetén | Fekáliával szennyezett talajvíz, szennyvíz, trágyalé bejutása a vízvezetékbe nyomásesés, vagy infiltráció következtében | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | vízóra | A fogyasztói víz kémiai szennyezése, hálózat szennyezése visszaszívás esetén | Fogyasztói ivóvíz vezetékek sérülése, csőtörés | K
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Ingatlanon belüli vízvezeték fekáliával szennyezett területen való átvezetése | Vízvezeték szennyezett területen, szennyező pont vagy diffúz forrás a vízvezeték mellett, vagy felett. Szennyezett víz visszaszívása a hálózat felé. | Egészségre káros, toxikus anyag kioldódása a belső vezetékekből, szerelvényekből | M
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | Ingatlanon belüli vízvezeték fekáliával szennyezett területen való átvezetése | Vízvezeték szennyezett területen, szennyező pont vagy diffúz forrás a vízvezeték mellett, vagy felett. Szennyezett víz visszaszívása a hálózat felé. | Egészségre káros, toxikus anyag kioldódása a belső vezetékekből, szerelvényekből | B
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | fogyasztói ivóvíz vezeték | Átmeneti vízhiány az érintett ingatlanban. | Közkifolyón másodlagos szennyeződés | F
5 | Fogyasztói hálózat |  |  |  | belső vezeték | Pb, Ni, Cr, Cu, ftalátok az ivóvízben | Fogyasztói csapon másodlagos szennyeződés | K

## VBT veszélyelemzés
| Technológia prefixumok |  |  |  |  | Veszély azonosítása |  |  | Kockázat értékelés |  |  |  | Megelőző tevékenység | [6 empty] | Ellenőrző tevékenység / Felügyeleti rendszer (monitoring) | [7 empty] | Helyesbítő (korrekciós) tevékenységek |  |  |  | Megjegyzés/feljesztési javaslat
Vízellátási egység | 1 | 2 | 3 | Típus | Sorszám | Veszély forrás | Megnevezése | Veszély jellege F/K/M/B/R | Valószínűség 1-5 | Súlyosság 1-5 | Kockázat 1-25 | Kockázat jellege A/K/M/E | Megelőző tevékenység | Tevékenység hivatkozott dokumentuma | Gyakoriság | Felelős | Dokumentálás, nyilvántartás, feljegyzés | Intézkedés | Intézkedés hivatkozott dokumentuma | Eljárás/módszer | Ellenőrző tevékenység hivatkozott dokumentuma | paraméter | beavatkozási érték | Ellenőrzés helye | gyakoriság | Felelős személy | Dokumentálás, nyilvántartás, feljegyzés | Korrekciós intézkedés | Tevékenység hivatkozott dokumentuma | Felelős | Dokumentálás, nyilvántartás, feljegyzés
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A
[11 empty] | 0 | #N/A

## Mátrix
Valószínűségi index | Megnevezés | Leírás | Valószínűség | Súlyosság
1 | Igen ritka | Öt évente vagy ritkábban |  | Nem jelentős | Kicsit súlyos | Közepesen súlyos | Nagyon súlyos | Katasztrofális
2 | Kis valószínűség | Évente |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3 | Közepes valószínűség | Havonta | 1 (Igen ritka) | 1 (A) | 2 (A) | 3 (K) | 4 (M) | 5 (M)
4 | Nagy valószínűség | Hetente | 2 (Kis valószínűség) | 2 (A) | 4 (A) | 6 (K) | 8 (M) | 10 (E)
5 | Szinte mindig | Naponta | 3 (Közepes valószínűség) | 3 (A) | 6 (K) | 9 (M) | 12 (E) | 15 (E)
|  |  | 4 (Nagy valószínűség) | 4 (K) | 8 (M) | 12 (M) | 16 (E) | 20 (E)
Súlyossági index | Megnevezés | Leírás | 5 (Szinte mindig) | 5 (M) | 10 (M) | 15 (E) | 20 (E) | 25 (E)
1 | Nem jelentős | Nincs mérhető hatás
2 | Kicsit súlyos | Elégedetlenséget kiváltó, fogyaszthatóságot befolyásoló, de közvetlen egészségkárosító hatása nincs.
3 | Közepesen súlyos | A víz hosszabb távon történő fogyasztása egészségkárosító hatású lehet.
4 | Nagyon súlyos | A víz fogyasztása rövid időn belül betegséget, egészségkárosodást okozhat.
5 | Katasztrofális | A víz fogyasztása halált okozhat.
E – Extrém magas kockázat, azonnali beavatkozás szükséges
M – Magas kockázat, intézkedés szükséges
K – Közepes kockázat, felügyeletet igényel
A – Alacsony kockázat, rutin eljárással kezelhető
Veszélyek típusai
Jel | Veszélytípus | Példák
F | fizikai | hőmérséklet, szín, szag, íz zavarosság, üledék, mechanikai szennyeződés, fajlagos elektromos vezetőképesség vízmennyiségi probléma
víznyomás esés/túlnyomás,
K | kémiai | indikátor kémiai paraméterek (pH, klorid, szulfát, vízkeménység, ammónium, nitrit, nitrát, vas, mangán) arzén, bór, fluorid, nehézfémek, TOC, szabad ill. összes aktív klórtartalom, klór-dioxid, klorit, THM, AOX, peszticidek, olaj, stb.
M | mikrobiológiai | baktériumok (telepképző baktériumszám, coliform, E.coli, stb.)
B | biológiai | mikroszkópos biológiai egysejtű, ill. magasabb rendű szervezek (algák, férgek, véglények, szúnyoglárva, amőbák, vas-mangánbaktériumok)
R | radiológiai | radon, rádium, ill. egyéb radioaktív ágensek

## Segédtábla
súlyosság
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
valószínűség | 1 | A | A | K | M | M
| 2 | A | A | K | M | E
| 3 | A | K | M | E | E
| 4 | K | M | M | E | E
| 5 | M | M | E | E | E